K스타 (K스타타워 임대인)

광산구 장신로 144, K스타타워 · 관리: ㈜더 이루다

| 문서번호 | K스타 제2026-[ ]호 |
| --- | --- |
| 시행일자 | 2026. [ ]. [ ]. |
| 수신 | 결이고은에스테틱 대표 [ ] 귀하 (임차인, K스타타워 9층) / [시공 인테리어업체 상호] 대표 [ ] 귀하 (위 영업장 인테리어 시공업체) |
| 참조 | ㈜더 이루다 (K스타타워 관리회사) 관리사무소 담당 [ ] / K스타타워 소방안전관리자 소속 [ ] / 성명 [ ] |
| 발신 | K스타 대표 강윤일 (K스타타워 임대인) [직인] 주소 [ ] / 계약·특약 담당 [ ] / 전화 [ ] / 이메일 [ ] |

제목 : K스타타워 9층 창호(로이 복층유리) 커튼·가벽 시공 관련 유리 열파손 안전 확인서류 제출 및 안전시공 요건 통보(요청)

1. 귀하(귀사)의 무궁한 발전을 기원하며, 결이고은에스테틱의 K스타타워 9층 입점을 환영합니다.

2. 관련
  가. K스타타워 임대차계약서(체결 전이면 K스타 표준계약서안) 제8조(내부시설 설치: 구조·형태를 바꾸지 않는 범위에서 임대인 승인·감독), 제15조(사고 책임), 제16조(손해배상) 및 건물원상복구이행각서
  나. 결이고은에스테틱 9층(구 웅진프라임 수완학원 자리) 인테리어 계획 중 동·서측 창 안쪽 커튼 설치 및 창틀 라인 밀폐 가벽(위·아래 막힘) 설치

3. 단계별 할 일 요약
  ① 수령 회신(임차인): 수령 후 [ ]일 안
  ② 1차 제출(시공업체): 유리 사양 확인서(별지 제2호), 검토 의뢰서 사본·접수 확인(별지 제3호), 도면 초안
  ③ 유리업체 회신 대기: 이 기간에도 창호와 무관한 실내공사는 계약서 제8조 절차에 따라 진행 가능
  ④ 2차 제출(시공업체·임차인): 검토서·확인서(별지 제4호), 보증 관련 서면, 최종 도면, 소방 확인서(별지 제5호), 시공업체 보험, 확약서(별지 제6·7호), 특약 서명본(별지 제10호)
  ⑤ 임대인 회신: 서류 완비 후 [ ]영업일 안에 서면 승인서(별지 제9호) 등
  ⑥ 시공 후 시공 완료 확인서(별지 제8호), 영업 중 점검
  제출 책임은 임차인에게 있으며, 시공업체가 실무 제출을 대행할 수 있습니다. 시공업체가 바뀌면 새 업체가 별지 제6호·기본 서류·보험 증권을 창호 부위 작업 전에 다시 제출해야 합니다.

4. 9층 동·서측 창은 로이 복층유리(예: 6mm + 공기층 12mm + 6mm로 추정)이며, 각 판이 일반(풀림)·배강도·강화 중 무엇인지는 아직 확인되지 않았습니다. 계획하신 방식에서는 유리를 통과한 햇빛이 커튼·가벽에 흡수된 뒤 열이 빠져나가지 못해, 커튼월 건물의 불투명 구간(스팬드럴)과 같은 조건이 됩니다. 실내측 유리 중앙은 뜨거워지고 창틀에 묻힌 가장자리는 덜 데워져, 그 온도차로 가장자리부터 금이 가는 '열파손'이 생길 수 있습니다. 임대인 측 사전 검토(공학적 추정)에서는 일반유리일 경우 봄철 맑은 날 아침 동측 실내측 유리 중앙이 약 77℃(약 55~104℃), 중앙–가장자리 온도차가 약 39K(상위 10% 약 60K)로 일반 판유리 허용 온도차(약 35~40K)를 넘을 수 있고, 1장당 첫 해 파손확률은 동측 약 0.7~4.5%로 추정되었습니다(허용 온도차: 배강도 약 100K, 강화 약 200K). 가벽을 유리에서 띄우고 위·아래로 통기하면 위험은 현재 수준으로 내려갑니다. 해외 유리 제조사 기술자료(Pilkington, Vitro, NSG 등)도 유리에 밀착한 칸막이를 피하고, 이런 조건에는 배강도 이상 유리를 쓰거나 차양을 띄워 통기하도록 안내합니다. 다만 위 수치는 추정이므로 유리업체의 검토로 확인해야 합니다.

5. 열파손은 주로 실내측 유리에서 생기며, 실내측 유리에 금이 가는 것만으로 파편이 보행로로 떨어질 가능성은 낮습니다. 다만 금 간 유리를 가벽 뒤에 방치하면 균열이 커질 수 있고, 복층유리 밀봉 손상이나 유리 교체(고소작업) 중에는 파편이 떨어질 수 있습니다. 또 가벽 안이 반복해서 고온이 되면 밀봉재가 상해 유리 사이에 김이 서릴 수 있고, 겨울에는 실내 습기가 가벽 안 유리면에 결로를 일으킬 수 있으며, 가벽에 가려 이상 발견이 늦어집니다. 9층 창은 지상 약 28~32m이고 바로 아래에 보행로·육교·자전거도로가 있어 사고가 나면 인명 피해로 이어질 수 있고, 이 경우 임대인뿐 아니라 시설을 설치한 임차인과 시공업체에도 민·형사상 책임이 문제 될 수 있습니다(아래 '승인 조건 및 책임' 제6항). 아울러 창을 가벽으로 막으면 해당 창이 무창층 유효 개구부에서 빠질 수 있으므로 설계 초기에 소방안전관리자와 협의하시고, 필요하면 점검구 일부를 개구부 요건(지름 50cm 원 통과, 하단이 바닥에서 1.2m 이내, 공구 없이 개방)을 갖춘 개폐 패널로 설계하십시오(인정 여부는 소방안전관리자, 필요 시 관할 소방서와 확인). 참고로 임대인이 현장을 확인한 결과 이 호실 창에는 완강기(피난기구) 설치 창은 없습니다. 소방관 진입창(빨간 역삼각형 표시)과 배연창 해당 여부는 관리회사·소방안전관리자가 확인하여 붙임 2에 표시해 드리며, 해당 창이 있으면 그 창은 가리지 않는 것을 전제로 설계하여 주십시오. 이번 요청은 공사를 막으려는 것이 아니라 착공 전에 세 당사자가 함께 안전을 확인해 서로를 보호하려는 것입니다.

6. 이에 시공업체께서는 해당 로이 복층유리의 제조·가공업체(이하 '유리업체')에 이번 시공안(커튼 + 가벽)을 정확히 문의하여, 유리 열파손에 대하여 안전하다는 보증서 또는 이에 준하는 안전 확인 서류(열 갇힘을 반영한 열파손 검토서와 별지 제4호 확인서)를 받아 제출하여 주시기 바랍니다. 문의할 때는 별지 제3호 의뢰서에 방위, 층·높이, 유리 구성·코팅면, 크기, 창호 형식·프레임, 커튼 색·두께·위치, 유리와 가벽 사이 거리, 통기구 유무, 밀폐 여부 등을 채워 도면과 함께 보내 주십시오. 유리업체가 어디인지는 ① 복층유리 간봉(스페이서) 인쇄 ② 준공도서·창호 시방서(임대인·관리회사 열람 협조) ③ 당초 창호 시공사 확인 순으로 찾고, 그래도 알 수 없으면 국내 판유리 제조사 기술지원팀, 커튼월·창호 엔지니어링 업체 또는 관련 분야 기술사 등 유리·창호 전문 기술자의 검토로 갈음합니다. 시공업체는 임대차계약 당사자는 아니지만, 임대인 소유 창호에 영향을 주는 공사를 하려면 이 요건을 갖추어야 합니다.

7. 유리업체는 다른 업체가 시공하는 시설에 무조건적인 보증서를 발급하지 않는 경우가 많습니다. 따라서 열파손 검토서와 별지 제4호의 '적합' 또는 '조건부 적합' 판정을 보증서에 갈음하는 서류로 인정하고, 보증이 없는 부분은 시공업체 확약서(별지 제6호)와 배상책임보험으로 보완합니다. 다만 확약서와 보험만으로 유리 안전 확인을 대신할 수는 없고, 실내측 유리가 일반(풀림)유리이거나 종류가 확인되지 않으면 검토 결과나 보증서 유무와 관계없이 커튼 + 밀폐 가벽은 승인하지 않습니다. 이 경우 가. 통기형 가벽 나. 실내측 유리를 배강도로 한 복층유리로 교체(임차인 비용) 다. 창호 가림 계획 철회 중 하나를 택하여 주십시오. 통기형 가벽도 검토가 필요하나, 유리업체 등 2곳 이상이 검토를 서면으로 거절하거나 회신하지 않으면 '표준 통기형 경로'로 진행할 수 있습니다. 구체적인 승인 기준과 경로별 필요 서류는 '승인 조건 및 책임' 제3·4항과 같습니다.

8. '창호 부위 공사'란 유리면에서 1m 이내에 설치하거나 창을 일부라도 가리는 시설(유리 필름·시트, 커튼·블라인드 레일, 가벽·칸막이·붙박이 가구·수납장·간판 등)과 창호 프레임(멀리언 포함)에 닿는 칸막이·마감 공사를 말합니다. 창호 부위 공사는 착공 승인 필수 서류(요청 1~7, 9, 10과 해당 시 11·12)가 모두 제출되고 임대인이 서면 승인서(별지 제9호)를 발급하기 전에는 착수할 수 없습니다. 다만 가벽·고정 패널·필름 없이 커튼·블라인드만 설치하는 경우는 '승인 조건 및 책임' 제4항 라의 간이 절차를 따릅니다. 창호와 관계없는 실내공사는 계약서 제8조의 절차에 따라 진행하시되 창호를 보양하여 주십시오. 관리회사는 서면 승인서가 확인되지 않은 창호 부위 공사에 대하여 작업 중지를 요청하고 그 사실을 기록합니다. 유리업체 검토에는 수일에서 수주가 걸릴 수 있으니 일정에 미리 반영하여 주십시오.

9. 임대인과 관리회사는 준공도서·창호 시방서 열람, 유리 확인·현황 기록·소방 확인 현장 입회, 소방안전관리자 연결, 무창층 산정용 9층 도면·개구부 자료와 붙임 2 배치도(소방 기초 자료 포함) 제공에 협조하며, 요청받은 날부터 [ ]영업일 안에 일정을 잡겠습니다. 준공도서상 유리 사양 확인 결과는 2026. [ ]. [ ].까지 먼저 알려 드립니다. 임대인 측 자료 제공·입회가 이 기간을 넘기면 1차 기한은 그만큼 연장됩니다. 필요하면 붙임 1 사전 검토 요약을 유리업체에 함께 전달하셔도 됩니다. 임대인은 서류 완비일부터 [ ]영업일 안에 승인·조건부 승인·보완 요청·불승인 중 하나를 서면으로 회신하며, 이 기한을 넘기면 그 지연 기간만큼 임차인·시공업체의 제출·공사 기한이 연장되고 이를 이유로 불이익한 판단을 하지 않습니다. 특약(안)은 별지 제10호로 붙였습니다.

10. 임대인의 서류 검토·승인·현장 입회는 임대인 재산과 건물 이용자의 안전을 위한 동의 절차이며, 설계·시공의 적정성을 보증하거나 임차인과 시공업체의 책임을 면제하거나 줄이지 않습니다. 유리 판별, 열파손 검토, 보험, 유리 교체, 원상복구 등 이번 시공에 드는 비용은 임차인과 시공업체가 부담합니다.

11. 제출·문의처: 모든 서류(K스타 앞 확약서 포함)는 ㈜더 이루다 K스타타워 관리사무소(담당 [ ] / 전화 [ ] / 이메일 [ ]) 한 곳으로 제출하시면 관리사무소가 임대인에게 전달합니다. 날인 원본은 관리사무소로, 사본은 이메일로 보내 주십시오. 계약·특약 문의는 위 K스타 담당에게 하십시오. 이 공문을 받으신 날부터 [ ]일 안에 수령 사실과 함께 시공업체 확정 여부, 현장대리인 연락처, 창호 부위 착수 예정일, 영업 개시 예정일, 서류 제출 예정일을 서면(이메일 가능)으로 회신하여 주십시오. 제출 서류의 성명·연락처는 이번 창호 시공 승인·점검·사고 대응 목적으로만 쓰고 계약 종료 후 [ ]년 보관 뒤 파기하며, 주민등록번호·계좌번호는 적지 않으셔도 됩니다(사업자등록증 사본의 주민등록번호 등은 가려서 제출).

요청 서류와 받아들이는 기준

| 번호 | 서류 | 내용 | 작성·발급 | 제출 | 필수 포함 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유리 사양 확인서 및 시공 전 창호 현황 기록 (별지 제2호) | 9층 동·서측 창 전체(창 번호는 붙임 2 배치도 기준, 붙임하지 않은 경우 시공업체가 작성해 관리회사 확인을 받은 배치도 기준)에 대하여 판별 우선순위는 실내측 판입니다. 각 판의 종류(일반·배강도·강화, 강화이면 열간 침지(HST) 처리 여부), 두께·중공층, 로이 코팅 종류와 코팅면(2면/3면), 제조·가공업체와 제조 연월, 유리 크기·장수, 가장자리 상태, 창호 형식(창호/커튼월), 유리 고정 방식(누름대+가스켓/습식 실링/구조용 실리콘), 간봉 재질, 2차 밀봉재 종류, 프레임 재질·단열바, 유리 물림 깊이(도서 기준 또는 미확인, 확인을 위해 누름대·가스켓을 해체하지 않음), 교체 방향(실내/실외)을 적습니다. 제조·가공업체는 ① 간봉 인쇄·모서리 각인(근접 사진) ② 준공도서·시방서·자재 승인서·납품서 ③ 당초 창호 시공사 서면 확인 순으로, 열처리 종류는 도서·출하기록, 모서리 표시, 표면응력 측정(실내측 판), 코팅면은 코팅면 검출기로 확인하고 편광 선글라스는 참고로만 씁니다. 착공 전 관리회사 입회하에 모든 창의 유리 전체·네 모서리·간봉·실링 사진과 기존 균열·이빨 빠짐·김서림·밀봉재 열화·필름(썬팅) 부착 여부를 창별로 기록합니다. | 도서·간봉 인쇄·각인이 근거이거나 근거가 없어 '미확인'으로 적는 경우: 시공업체 작성, 관리회사 입회 확인 / 측정 판별을 한 경우: 측정한 유리 제조·가공업체·창호 시공사·유리 전문업체(소속·성명 명시) / 준공도서 열람: 임대인·관리회사 협조 | 시공업체 | 창 번호별로 실내측 판의 종류와 근거(도서 사본, 근접 사진, 측정값·측정 위치)가 적혀 있을 것. 실외측 판은 실내에서 확인 가능한 범위만 적고 근거가 없으면 '미확인(일반 간주)'으로 둘 수 있음. 미확인 유리는 일반(풀림)유리로 간주. 편광 관찰만으로 '배강도'·'강화'로 적은 것은 불인정(편광으로는 배강도·강화를 구분할 수 없고, 무늬가 없어도 일반유리로 단정할 수 없음). 현황 사진은 촬영 일시가 표시될 것. |
| 2 | 유리 열파손 검토 의뢰서 (별지 제3호) 사본과 접수 확인 | 유리업체(불명 시 대체 기관)에 실제로 보낸 의뢰서와 첨부(별지 제2호, 도면, 자재 사양서, 창 사진). 통기형 대안(B안)은 반드시 의뢰하고, 원안(A안: 커튼 + 밀폐 가벽)은 실내측 유리가 배강도·강화로 확인된 경우에만 의뢰합니다(일반·미확인이면 승인 대상이 아니므로 의뢰 불필요). 동측 늦가을~봄 맑고 추운 아침, 서측 여름·겨울 오후, 부분 그늘 등 불리한 조건을 포함하게 합니다. 복층 가공사가 계산을 못 하면 원판 제조사 계산 결과를 함께 제출합니다. | 시공업체 작성, 임차인 확인 | 시공업체 | 전 항목 기재, 실측값·추정값 구분, 도면(요청 5)과 일치, 커튼 위치를 포함한 층 순서 기재. 검토 기관의 접수 확인(담당자·접수일·회신 예정일, 이메일 회신 가능)이 있을 것. 커튼·가벽 조건을 빼고 의뢰한 것은 불인정. |
| 3 | 유리 열파손(열응력) 검토서 원문 및 안전성 검토 확인서 (별지 제4호) | 검토서·계산서 원문과 별지 제4호를 함께 제출합니다(검토 기관 자체 양식도 별지 제4호 항목을 모두 담으면 인정). 가벽이 있는 시공안은 가벽 공간의 공기·흡수면 온도를 포함한 열평형 해석이나 제조사의 스팬드럴·섀도박스 계산법으로 검토해야 하며, JASS 17/NSG 방식의 커튼·블라인드 계수(1.3/1.5배)만 적용한 계산은 열 갇힘 반영으로 인정하지 않습니다. ASTM E2431은 단판 풀림유리용으로 복층유리·로이 코팅·열 갇힘을 다루지 않으므로 썼다면 보정 방법을 적습니다. 판단 기준: ① 최대 중앙–가장자리 온도차 ≤ 허용 온도차(가장자리 미확인 시 일반유리 절단면 35K, 배강도 100K, 강화 200K 또는 출처를 밝힌 제조사 값)를 필수로 하고, ② 파손확률을 제시하면 판 1장당·불리한 계절을 포함한 1년 기준 1,000장 중 8장 이하와 검토 대상 전체 장수 기준 값을 함께 적습니다. 실내측 유리가 배강도·강화로 확인되고 통기형인 경우에는 열처리 근거, 실외측 판 판정, 밀봉재·결로·품질보증 의견을 담은 간이 기재로 갈음할 수 있습니다. | 해당 유리 제조·가공업체 기술 담당 (제조사 불명 시 국내 판유리 제조사 기술지원팀, 커튼월·창호 엔지니어링 업체, 관련 분야 기술사 등 유리·창호 전문 기술자, 자격·경력 명시) | 시공업체 | ① 검토 도면 번호·개정일이 최종 도면과 일치 ② 동·서측 실내측·실외측 유리별 최고 온도, 최대 온도차, 허용 온도차, 판정이 숫자로 기재 ③ 열 갇힘 반영 방법과 미확인 항목의 가정값 목록 기재 ④ 복층유리 내부 압력·밀봉재·결로 의견, 제품 품질보증 영향(제조사가 아니면 '해당 없음') ⑤ 적합/조건부 적합/부적합 판정과 필수 조건(cm 단위) ⑥ 검토 기관 직인(법인) 또는 검토자 서명과 자격증·경력 증빙 사본(개인), 소속·성명·연락처. 원본 또는 발급자가 관리회사 이메일로 직접 보낸 전자문서일 것. 실내측 유리가 일반·미확인인 상태에서 A안 '적합'이 나와도 A안은 승인 대상이 아님. 결론만 있는 의견, '문제없을 것' 수준의 이메일·구두 답변, 카탈로그·일반 주의 문구, 커튼·가벽 없이 계산한 결과, 시공업체 자체 의견은 불인정. |
| 4 | 유리업체 보증서 또는 보증 관련 서면 회신 | 다음 중 하나를 제출합니다. (가) 이번 시공안 조건에서의 열파손 보증서(대상 창·조건·기간·범위 명시) (나) 시공 후에도 기존 복층유리 품질보증(밀봉 보증 등)이 유지된다는 확인서 (다) 보증서 발급이 어렵다는 서면 회신(사유 기재). (다)이면 시공업체 확약서(별지 제6호)와 시공업체 배상책임보험(요청 7)이 반드시 있어야 합니다. 실내측 유리가 일반·미확인이면 (가)~(다) 어느 경우든 통기형 가벽 또는 실내측 배강도 교체를 적용합니다. 별지 제4호 '보증 여부' 란 기재로 (나)·(다)를 갈음할 수 있고, 제조사가 특정되지 않아 대체 기관이 검토한 경우 이 요청은 생략합니다. | 유리 제조·가공업체 | 시공업체 | 보증 주체, 대상(K스타타워 9층 해당 창), 조건, 기간이 적힌 서면. 보증 불가 회신도 회신자 소속·성명을 확인할 수 있는 서면(이메일 출력 가능). 이번 시공안의 열파손이 보증 범위에 포함된다는 문구가 없는 제품 일반 보증서는 (가)로 불인정. |
| 5 | 시공 도면 및 자재 사양서 | 평면도(창 번호, 동·서 구분, 가벽 위치, 창에 직교하는 칸막이의 끝 처리), 창호부 단면 상세도(1/10~1/20: 유리–커튼–가벽 순서와 각 층 거리, 상·하부 통기구 위치·폭·유효 높이, 천장·바닥 처리), 입면도(창별 점검구, 가벽·커튼 외곽선과 유리 분할선의 겹침, 유리 상단과 천장선 관계, 피난기구 창·배연창·소방관 진입창 표시), 고정 상세(가벽·레일은 바닥·천장·측벽에 고정, 창틀·유리·실링 비고정), 자재 사양서(커튼 소재·유리 쪽 색·두께·차광 등급, 가능하면 일사 흡수율·반사율 / 가벽 구성·유리 쪽 마감 색 / 통기 그릴 유효 개구율), 공사 중 유리 보양 방법. | 시공업체 | 시공업체 | 치수·도면 번호·개정일 표기, 요청 3 검토 조건과 동일. 통기형이면 순이격 10cm 이상(유리면에서 가장 가까운 물체까지), 그릴·루버로 막힌 부분을 뺀 유효 높이 기준 상·하부 전체 폭 각 5cm 이상 통기구(유리업체가 더 큰 값을 요구하면 그 값), 유리 쪽 밝은 색, 창마다 점검구, 유리 1장 단위 전체 피복, 유리·창틀 비고정이 도면에 나타날 것. 승인 후 도면을 바꾸면 다시 제출. |
| 6 | 소방·피난시설 영향 확인서 (별지 제5호) | 임대인·관리회사·소방안전관리자가 붙임 2에 제공하는 기초 자료(9층 바닥면적, 시공 전 유효 개구부 합계, 소방관 진입창 적용 여부·위치, 배연창·피난기구 위치)를 바탕으로 시공업체가 이번 시공으로 바뀌는 부분을 산정합니다. 9층은 피난기구 설치 대상 층(3~10층)이므로 피난기구 설치 창이 있으면 그 유효 개구부(가로 0.5m·세로 1m 이상)를 줄이지 않습니다. 스프링클러 헤드·감지기·유도등 간섭과 커튼·가벽 마감재의 방염 대상 여부도 확인합니다. | 시공업체 작성(변경분 산정), 건물 소방안전관리자 확인, 기초 자료는 임대인·관리회사·소방안전관리자 제공 | 시공업체 | 해당 창 사진·도면 표시, 시공 후 무창층 산정(9층 전체 바닥면적, 유효 개구부 합계, 1/30 비교)이 숫자로 기재, 소방안전관리자 확인 서명. 소방 관련 창을 가리거나 9층이 무창층이 되는 안은 불승인. |
| 7 | 시공업체 배상책임보험 증권 사본 | 공사 중 제3자 사고(도급업자 배상책임)와 완성 후 시공물로 인한 사고(완성작업 위험)를 담보하는 배상책임보험. 대인 1인당 [ ]억 원·사고당 [ ]억 원, 대물 사고당 [ ]억 원 이상, 담보 장소 K스타타워 9층(또는 포괄 담보), 가능하면 임대인을 추가피보험자로 기재. 착수 전 유효한 현재 증권을 내고 만기 전 갱신 증권을 내는 방식으로 완료 후 [ ]년까지 유지합니다. 완성작업 위험 담보를 구할 수 없으면 사유를 서면으로 알리고, 임차인 보험에 해당 위험을 추가하거나 통기형·배강도 교체 경로로만 진행합니다. | 보험사 (증권 발급) | 시공업체 (창호 부위 공사 착수 전) | 피보험자, 담보 공사·업종, 보험기간, 보상한도, 자기부담금 확인, 완성작업 위험 담보 여부와 면책조항(유리 파손·작업 대상물 등) 약관 페이지 첨부. 청약서·견적서·가입 예정서 불인정. |
| 8 | 임차인 영업배상책임보험 증권 사본 | 시설소유(관리)자 배상책임을 포함한 영업배상책임보험, 대인 1인당 [ ]억 원·사고당 [ ]억 원, 대물 사고당 [ ]억 원 이상, 소재지 K스타타워 9층. 창호 부위 시공 완료일과 영업 개시일 중 빠른 날까지 제출하고 계약기간 동안 유지하며, 갱신·변경일부터 [ ]일 안에 사본을 다시 냅니다. 임차 건물(유리 포함) 손해 특약 가입 여부도 적습니다. 시설소유(관리)자 배상책임보험은 약관상 시설의 수리·개조 공사로 생긴 손해를 면책하는 경우가 많아 요청 7과 함께 필요합니다. | 보험사 (증권 발급) | 임차인 | 피보험자(결이고은에스테틱), 소재지, 보험기간, 보상한도, 면책조항 페이지 확인. 갱신 시 보상한도가 줄지 않을 것. |
| 9 | 시공업체 안전시공·손해배상 확약서 (별지 제6호) 및 기본 서류 | 확약서와 함께 사업자등록증 사본(주민등록번호 등 개인정보는 가림), 실내건축공사업 등록증 사본(보유 시), 현장대리인 성명·연락처, 창호 부위 작업일이 표시된 공정표를 제출합니다. 하자보수 기간, 교체·상환 기한, 보험 한도는 임대인이 확약서에 미리 기재합니다. | 시공업체 | 시공업체 | 수신자 기재란이 모두 채워지고, 대표자 날인(법인은 법인인감+인감증명서 또는 사용인감+사용인감계, 개인사업자는 서명 또는 날인). 문구 수정이 필요하면 제출 전 임대인과 협의(협의 내용 기록). 공정표상 창호 부위 작업일이 승인 이후일 것. |
| 10 | 임차인 확약서 (별지 제7호) 및 임대차계약 특약 (별지 제10호) | 승인 전 창호 부위 착공 금지, 통기·이격·점검구 유지, 유리 파손 교체비 부담, 제3자 손해 배상과 구상·보증금 공제 요건, 시공업체 과실을 이유로 한 면책 주장 금지, 보험, 이상 통지·점검 협조, 원상복구를 확약합니다. 같은 내용을 별지 제10호 특약 ①~⑦로 반영합니다(계약 전이면 특약란, 계약 후면 변경계약서. 계약 후 추가하는 특약은 창호 가림 시설과 직접 관련된 항목으로 한정). 2차 기한까지 임차인 서명본을 내고, 임대인 날인은 승인서 발급과 함께 합니다. | 임차인 (특약은 임대인·임차인) | 임차인 | 대표자 날인, 사업자등록증 사본(개인정보 가림), 빈칸 기재. 특약은 임차인 서명본 제출 후 승인 시 양 당사자 서명·날인 완료. |
| 11 | (해당 시) 실내측 유리 배강도 교체 서류 | 실내측을 배강도로 한 복층유리 유닛 사양서(실외측 유리·로이 사양·외관이 기존과 같을 것, 기존 로이가 3면이면 열처리 가능한 로이 제품명과 외관 샘플), 열처리 확인 자료(시험성적서 또는 출하 확인서), 제품 보증서, 교체 시공계획서(실내/외부 교체, 고소작업 시 보행로·육교 하부 통제와 안전계획, 일정), 교체 업체 보험증권, 교체 전후 사진. 소방관 진입창으로 지정된 창은 교체 대상에서 빼거나 건축법령상 진입창 유리 기준(두께 포함)에 맞춥니다. 별지 제4호 C안 검토가 이미 있거나 제작사 열처리 확인서로 실내측 배강도가 확인되면 교체 후 별지 제4호 재확인은 생략할 수 있습니다. | 교체 유리 제작·시공업체 | 시공업체 (비용은 임차인 부담) | 교체 전 사양·업체·작업 계획을 임대인이 서면 승인, 열처리 종류 문서 확인, 외관 동일성 샘플·사진 확인, 승인된 일정에만 작업. |
| 12 | (해당 시) 유리 필름 열깨짐 계산서 | 유리에 차광·암막 필름을 붙이려는 경우에만 제출합니다. 필름 부착은 별도 승인 대상입니다. | 필름 제조사 | 시공업체 | 해당 필름·유리(구성·코팅면·열처리), 방위, 커튼·가벽 조건을 반영한 계산과 판정, 제조사 확인 날인. 별도 승인 전 부착 금지. |
| 13 | 시공 완료 확인서 (별지 제8호) 및 실측 사진 | 창별 유리면–가장 가까운 물체 순이격, 커튼 위치(가벽 실내 쪽/공동 안)와 커튼–유리 거리, 상·하부 통기구 유효 높이, 점검구 개폐, 유리 쪽 색상을 실측해 사진과 함께 기록합니다. 소방 관련 창 개방 상태, 배연창 개폐 시험, 금지 사항, 시공 직후 유리 상태도 확인합니다. | 시공업체 작성, 임차인 확인, 관리회사·소방안전관리자 입회 | 시공업체 | 시공 완료 후 [ ]일 이내. 모든 창에 줄자가 보이는 실측 사진, 수치가 승인 조건 이상, 불일치는 시정 후 재확인, 입회자 서명. |

시공 안전 요건

1. [밀폐 금지] 실내측 유리가 일반(풀림)유리이거나 종류가 확인되지 않으면 커튼과 위·아래가 막힌 가벽으로 창을 밀폐하지 않는다. 실내측 유리를 배강도로 한 복층유리로 교체한 경우만 예외이며, 이때도 유리업체 검토 조건을 따른다.

2. [이격] 가벽·칸막이·고정 패널과 수납장·선반·간판·광고판·디스플레이 패널 등 유리를 가리는 물체는 유리면에서 10cm 이상 띄운다. 순이격은 유리면에서 가장 가까운 물체(커튼·블라인드·레일·가벽 마감 포함)까지의 거리로 잰다. 실내측 유리가 배강도·강화로 확인되고 유리업체 검토와 승인서에서 달리 정한 경우에는 그에 따른다(이때도 통기구 권장, 점검구·소방 요건은 예외 없음).

3. [피복 범위] 가벽·커튼은 유리 1장 단위로 전체를 균일하게 덮거나 전혀 덮지 않도록 계획한다. 가벽 끝선·상단·스터드가 유리 한 장 중간에 걸리는 부분 피복은 유리업체 검토를 받아야 한다.

4. [통기구] 가벽 상부와 하부에 각각 전체 폭에 걸쳐 유효 높이 5cm 이상의 통기구를 둔다. 그릴·루버는 막힌 부분을 뺀 유효 개구로 계산하고, 통기구는 실내 공간으로 직접 열려 있어야 하며 천장 속·벽체 속으로 연결하지 않는다. 유리업체가 더 큰 값을 요구하면 그 값을 따른다.

5. [커튼] 가벽이 없으면 커튼·블라인드는 유리면에서 5cm 이상(가능하면 10cm 이상) 띄우고 위·아래에 틈을 둔다. 가벽을 설치하면 커튼은 가벽의 실내 쪽에 두는 것을 원칙으로 하고, 공동 안에 둘 경우 유리에서 10cm 이상 띄우며 커튼과 가벽 사이에도 공기층(간격은 유리업체 검토로 정함)을 두고 커튼 상·하단이 통기구를 막지 않게 한다.

6. [색상] 가벽과 커튼의 유리 쪽 면은 흰색·밝은 회색 등 밝은 색으로 하고, 짙은 색이나 검정 암막 코팅면이 유리를 향하지 않게 한다.

7. [부착·충전 금지] 유리면에 필름·시트·페인트·스티커·단열재·흡음재를 붙이지 않고, 유리와 가벽 사이를 단열재·흡음재로 채우지 않는다. 필름은 필름 제조사 열깨짐 계산서와 별도 승인이 필요하다.

8. [열원 금지] 유리와 가벽 사이에 조명·간판·전열기·스팀/온풍 배출구 등 발열 기기나 물품을 두지 않고, 냉난방 토출구가 유리면을 직접 향하지 않게 한다.

9. [고정 금지] 유리·창틀·실링재·간봉·유리 누름대에 타공·피스·접착·용접을 하지 않는다. 가벽과 레일은 바닥·천장·측벽 구조체에 독립 고정하고 창틀에 하중을 걸지 않는다.

10. [직교 칸막이] 창에 직각으로 붙는 칸막이는 멀리언 위치에서 끝내고 유리에 닿지 않게 하며, 프레임에 고정하지 않고 [ ]cm 띄워 비고정 연질재로 마감한다. 칸막이로 나뉜 각 창 구간마다 통기구·점검구 기준을 적용한다.

11. [점검구] 창마다(유리 1장 또는 창 1구간마다) 공구 없이 열 수 있는 점검구를 두어 유리 네 변 가장자리와 하부 창틀을 실내에서 확인할 수 있게 하고, 유리 교체·실링 보수가 가능하도록 가벽 일부를 쉽게 떼어낼 수 있게 한다.

12. [상시 유지] 통기구와 점검구를 가구·집기·간판·커튼·수납물로 막지 않고 늘 열린 상태로 유지한다.

13. [공사 중 유리 보호] 유리 가장자리에 충격·흠이 생기지 않게 한다(가장자리 손상 시 강도가 최대 절반까지 떨어질 수 있음). 자재를 유리에 기대거나 짙은 색 비닐·합판을 유리에 붙이지 않고, 보양은 밝은 색 재료를 유리에서 띄워서 한다. 균열·흠·김서림을 발견하면 즉시 작업을 멈추고 사진과 함께 관리회사에 알린다.

14. [소방 관련 창] 피난기구 설치 창, 배연창(개폐장치·수동조작함 포함), 소방관 진입창(지름 20cm 이상 빨간 역삼각형 표시)은 가리지 않고 그 앞에 가벽·고정 시설을 두지 않으며, 피난기구 설치 창은 가로 0.5m·세로 1m 이상의 유효 개구부를 유지한다.

15. [무창층·소방시설] 시공 후에도 9층이 무창층이 되지 않도록 유효 개구부(소방시설법 시행령 제2조 제1호 요건: 지름 50cm 원 통과, 바닥에서 개구부 밑부분까지 1.2m 이내, 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향함, 창살이나 그 밖의 장애물 없음, 쉽게 부수거나 열 수 있음)의 합계가 바닥면적의 1/30을 넘도록 유지한다. 산정은 소방안전관리자가 법령에 따라 확인한다. 스프링클러 헤드·감지기·유도등·비상조명의 기능에 지장을 주지 않고, 이설·변경은 별도 승인을 받는다. 마감재 방염 대상 여부는 소방안전관리자와 확인한다.

16. [외부 작업·낙하 방지] 창 밖으로 자재를 반출입하거나 외벽 쪽 작업을 하지 않는다. 창을 열 때는 자재·공구가 떨어지지 않게 하고, 외부 작업이 불가피하면 별도 승인과 하부 통행 통제를 거친다.

17. [승인안대로 시공] 승인 도면과 별지 제4호 조건(표준 통기형 경로이면 표준 사양)대로 시공하고, 완공 후에도 커튼 교체·필름 부착·가구 배치로 조건을 바꾸지 않는다. 변경은 재검토와 서면 재승인을 받는다.

18. [배강도 교체] 실내측 유리 교체는 유리 전문업체가 하고, 작업 계획(실내 작업 가능 여부, 양중 방법, 하부 통행 통제)을 미리 승인받는다.

19. [결로·습기] 스팀·가습 배기가 가벽 안으로 들어가지 않도록 환기 계획을 세우고, 가벽 안 결로는 점검구로 즉시 조치하고 알린다.

승인 조건과 책임

1. 1. (서면 승인) 승인은 임대인 명의의 서면 승인서(별지 제9호)로만 효력이 있습니다. 관리회사의 서류 접수·현장 입회, 구두 의견, 안내문, 임대인의 무응답은 승인으로 보지 않습니다. 다만 임대인 회신 지연 시 기한 연장은 본문 9항에 따릅니다.

2. 2. (착공 제한) 착공 승인 필수 서류(요청 1~7, 9, 10과 해당 시 11·12)가 모두 갖추어지고 서면 승인서가 발급되기 전에는 창호 부위 공사(본문 8항 정의)를 할 수 없습니다. 요청 8(임차인 보험)과 13(완료 확인서)은 승인 후 의무입니다. 창호와 무관한 내부 공사는 계약서 제8조의 절차에 따릅니다. 시공업체가 바뀌면 새 업체가 별지 제6호·기본 서류·보험 증권을 다시 제출하기 전까지 승인 효력이 정지됩니다.

3. 3. (승인 기준 — 실내측 유리 기준) 가. 실내측 유리가 일반(풀림)유리이거나 확인되지 않은 경우: 커튼 + 밀폐 가벽은 검토 결과나 보증서 유무와 관계없이 승인하지 않으며, (1) 통기형 가벽(유리면에서 가장 가까운 물체까지 10cm 이상, 상·하부 전체 폭 유효 5cm 이상 통기구, 유리 쪽 밝은 색, 창별 점검구)으로서 별지 제4호 판정이 '적합' 또는 '조건부 적합'인 경우 (2) 실내측 유리를 배강도로 한 복층유리로 교체(임차인 비용, 승인한 사양·업체, 기존 외관 유지)한 경우 (3) 아래 제4항 다의 표준 통기형 경로를 충족한 경우에 조건부로 승인합니다. 나. 실내측 유리가 배강도·강화로 확인된 경우(실외측 판도 별지 제4호 결과가 허용치 이내일 것): 열파손 측면에서는 밀폐 가벽도 허용할 수 있으나, 복층유리 밀봉재·결로에 대한 유리업체 의견이 있어야 하고 통기구를 권장하며 점검구·소방·피난 조건은 똑같이 적용합니다. 강화유리에 밀폐 가벽을 두면 고온에 따른 자연파손 영향에 대한 유리업체 의견도 받습니다. 다. 별지 제4호 판정이 '부적합'인 시공안은 승인하지 않습니다.

4. 4. (경로별 필요 서류) 가. 보증서 대체: 유리업체가 보증서를 발급하지 않으면 열파손 검토서와 별지 제4호, 별지 제6호 확약서, 시공업체 배상책임보험을 모두 갖추어야 하며, 확약서와 보험만으로 유리 안전 확인을 대신할 수 없습니다. 나. 실내측 배강도·강화 확인 + 통기형: 요청 3은 간이 기재(열처리 근거, 실외측 판 판정, 밀봉재·결로·품질보증 의견)로 갈음할 수 있습니다. 다. 표준 통기형 경로: 유리 제조·가공업체와 대체 기관 중 2곳 이상에서 검토 불가 서면 회신을 받았거나 의뢰 후 [ ]영업일 안에 회신이 없음을 기록으로 제출한 경우, 별지 제4호를 생략하고 표준 통기형 사양(이격 10cm 이상, 상·하부 전체 폭 유효 5cm 이상 통기구, 유리 쪽 밝은 색, 가벽 안 커튼 기준 준수, 유리 1장 단위 피복, 단열재·필름·발열기기 금지, 창별 점검구)을 모두 따르고 별지 제6호, 보험, 별지 제8호 실측 확인을 갖추면 임대인 사전 검토를 근거로 조건부 승인할 수 있습니다. 임대인은 필요하면 임대인이 정한 전문가의 확인을 요구할 수 있습니다(비용은 제15항). 라. 커튼·블라인드만 설치(간이 절차): 가벽·고정 패널·필름 없이 커튼·블라인드만 설치하고 유리 쪽이 밝은 색이며 유리에서 5cm 이상(가능하면 10cm) 띄우고 상·하단에 틈을 두며 창틀에 고정하지 않는 경우에는 간단한 도면·자재 사양, 별지 제5호(소방 관련 창 해당 시), 별지 제7호, 별지 제8호와 관리회사 확인으로 서면 승인하며 유리업체 검토는 요구하지 않습니다. 암막·짙은 색 코팅면이 유리를 향하거나 5cm 미만이면 정식 절차를 따릅니다.

5. 5. (책임 불면제) 임대인의 검토·승인·현장 입회는 계약서 제8조에 따른 동의 절차일 뿐 설계·시공·유지관리의 적정성이나 안전을 보증하거나 책임을 인수하는 것이 아니며, 임차인과 시공업체의 계약상·법률상 책임을 면제하거나 줄이지 않습니다.

6. 6. (관련 법률) 유리 파손·낙하로 제3자에게 손해가 생기면 공작물 점유자·소유자 책임(민법 제758조 제1항), 시공을 지시하거나 시공한 자의 불법행위 책임(같은 법 제750조)과 연대 책임(같은 법 제760조), 인명 사고 시 업무상과실치사상(형법 제268조) 등이 문제 될 수 있으며, 임차인은 시공을 업체에 맡겼다는 사정만으로 공작물 책임을 면하지 못한다는 판례(대법원 2006다4564)도 있습니다.

7. 7. (승인 효력 상실) 승인 조건의 중대한 위반, 서류의 허위 또는 승인 판단에 영향을 주는 중요한 누락, 무단 변경 시공이 확인되고 임대인의 서면 시정 요구 후 [ ]일 안에 시정되지 않으면 승인은 효력을 잃고, 임대인은 공사 중지·원상복구를 요구할 수 있으며 그 비용은 임차인이 부담합니다(임차인과 시공업체 사이 분담은 두 당사자의 약정에 따름). 안전에 급박한 위험이 있으면 즉시 공사 중지를 요구할 수 있고, 경미한 누락은 보완을 요구합니다.

8. 8. (미제출·무단 시공) 기한 안에 서류를 내지 않으면 창호 부위 공사는 승인되지 않은 것으로 봅니다. 승인 없이 시공하면 계약서 제8조 위반으로 보아 즉시 공사 중지와 원상복구(건물원상복구이행각서)를 요구하며, 이행하지 않으면 계약서와 관계 법령에 따른 조치와 손해배상 청구를 합니다.

9. 9. (유리 손상 비용 — 원인 기준) 임차인이 설치한 시설(시공업체 시공분 포함)로 창호 유리가 파손(열파손 포함)되거나 복층유리 밀봉부가 손상되면, 승인 조건대로 시공·유지한 경우에도 고소작업 장비 비용을 포함한 교체 비용 일체를 임차인이 부담합니다(임차인: 계약서 제15조·제16조, 별지 제7호). 시공업체에 설계·시공상 하자·과실이나 승인 조건 위반이 있으면 시공업체가 임차인과 연대하여 부담합니다(시공업체: 별지 제6호, 민법 제750조·제760조). 임차인 시설과 무관한 원인(강풍·외부 충격, 노후 밀봉재, 가벽 등 임차인 시설의 고온 영향이 없는 것으로 확인된 강화유리 자연파손 등)으로 인한 파손은 임대인이 부담합니다. 원인이 다투어지면 양측이 합의한 유리 전문가의 원인 조사 결과에 따르고, 조사 비용은 원인 제공자가 부담합니다.

10. 10. (그 밖의 사고와 귀책 추정) 제9항의 유리 손상 비용 외의 사고로서 임차인이 점유·관리하는 부분(가벽 안쪽 공간과 실내측 유리면 포함, 특약 ①)에서 생긴 사고는 계약서 제15조에 따라 임차인 귀책으로 추정되며, 선량한 관리자의 주의를 다하였음을 증명한 경우에는 예외입니다.

11. 11. (제3자 손해와 구상) 위 원인으로 제3자에게 인적·물적 손해가 생기면 임차인과 시공업체가 각자 책임 있는 범위에서 배상합니다. 임대인은 피해자의 청구를 받으면 [ ]일 안에 임차인·시공업체에 알리고, 합의·배상 전에 의견 제출과 각 보험사의 참여 기회를 줍니다(긴급한 경우 사후 지체 없이 통지). 이 절차를 거쳐 임대인이 먼저 배상하거나 비용(합리적 범위의 소송비용·변호사 보수 포함)을 지출하면 임차인·시공업체의 책임 있는 부분에 해당하는 금액을 구상하며, 임차인 시설이 단독 원인이면 그 전액을 구상합니다. 다만 임대인 또는 관리회사의 고의·과실이나 임대인이 부담하는 유지·수선 의무 위반이 손해의 원인이 된 부분은 제외합니다(민법 제758조 제3항, 각 확약서). 임대인의 보험자가 먼저 보상하면 보험자가 구상할 수 있습니다(상법 제682조).

12. 12. (보증금 공제) 임차인 부담분은 판결·화해·조정이나 임차인의 서면 동의로 금액이 확정된 경우, 또는 보험사 손해사정으로 임차인 시설이 원인임이 확인된 경우에 한하여 임대보증금에서 공제할 수 있으며, 공제하면 내역과 근거를 서면으로 통지합니다. 보전 의무는 이렇게 확정된 공제 금액에 한정합니다.

13. 13. (보험) 시공업체는 공사 중 및 완성작업 위험을 담보하는 배상책임보험을 창호 부위 공사 착수 전에, 임차인은 시설소유(관리)자 배상책임을 포함한 영업배상책임보험을 창호 부위 시공 완료일과 영업 개시일 중 빠른 날까지 가입하여 증권 사본을 내고, 각각 하자보수 기간과 계약기간 동안 유지합니다. 시설소유(관리)자 배상책임보험은 약관상 시설의 수리·개조·신축·철거공사로 생긴 손해를 보상하지 않는 경우가 많으므로 임차인 보험만으로는 승인하지 않습니다. 갱신·변경 시 그날부터 [ ]일 안에 증권 사본을 냅니다. 보험을 유지하지 않거나 보상한도가 줄면 승인 조건 위반으로 보아 제7항(시정 기간 포함)을 적용합니다.

14. 14. (소방) 피난기구 설치 창·배연창·소방관 진입창을 가리거나 9층을 무창층이 되게 하는 시공은 승인하지 않습니다. 소방시설의 기능·성능에 지장을 주는 폐쇄·차단은 소방시설법 제12조 제3항에 따라 금지되고 위반 시 같은 법 제56조 제1항(5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금)의 대상이 될 수 있으며, 피난시설·방화시설의 폐쇄·훼손은 같은 법 제16조·제61조에 따른 과태료 대상이 될 수 있습니다. 배연창·소방관 진입창은 건축법령상 설비입니다. 이로 인한 시정 비용과 임대인의 손해는 임차인과 시공업체가 부담합니다.

15. 15. (진위 확인·추가 검토) 임대인은 제출서류의 진위를 발급 기관에 직접 확인할 수 있고, 필요하면 임대인이 정한 전문가의 추가 검토를 요구할 수 있습니다. 추가 검토 비용은 임대인이 부담하되, 제출서류가 허위이거나 추가 검토에서 중대한 오류가 확인되면 임차인이 부담합니다.

16. 16. (점검과 통지) 임차인은 창호 이상(균열, 유리 사이 김서림, 결로, 밀봉재 이상)을 발견하면 지체 없이 임대인 또는 관리회사에 알립니다(민법 제634조). 임차인은 시공 완료 직후부터 첫 4월까지 맑은 날 오전 동측·오후 서측, 7~8월 오후 서측을 점검구로 확인하여 시공 후 첫 1년은 월 1회, 이후에는 분기 1회와 이상 발견 시 사진 기록을 관리회사에 냅니다. 임대인·관리회사는 [ ]일 전 통지 후 점검구를 통해 창호를 점검할 수 있고, 긴급한 경우 사전 통지 없이 하부 통행 통제 등 안전조치를 하되 사후 지체 없이 통지하며, 실내 출입은 가능한 한 임차인 또는 관리회사 직원 입회하에, 고객이 사용 중인 관리실은 고객 퇴실 후 합니다.

17. 17. (특약 반영) 이 공문의 조건과 임차인 확약서 내용은 별지 제10호 특약 ①~⑦로 반영하는 것을 승인 조건으로 합니다.

18. 18. (원상복구) 계약 종료 시 임차인이 설치한 필름(접착제 잔여물 포함)·커튼·가벽 등을 임차인 비용으로 철거·원상복구하며, 철거 중 생긴 창호 손상도 임차인이 부담합니다(건물원상복구이행각서). 실내측 유리를 교체한 경우 교체 유리는 설치와 동시에 임대인 소유로 하고 임차인은 비용 상환이나 매수를 청구하지 않으며 원상복구 대상에서도 제외합니다. 떼어낸 기존 유리는 [임대인 지정 장소 보관 / 임차인 비용 폐기] 합니다. 승인을 받아 이설·변경한 소방설비는 임대인이 요구하면 임차인 비용으로 원상복구합니다.

제출 기한 : ① 수령 회신: 공문 수령일부터 [ ]일 안(본문 11항 항목 포함)
② 1차 제출: 2026. [ ]. [ ].([ ]) 18:00까지 — 유리 사양 확인서·시공 전 현황 기록(별지 제2호), 검토 의뢰서 사본과 접수 확인(별지 제3호, 이메일 회신 가능), 도면 초안. 임대인 측 자료 제공·입회 지연 시 그 기간만큼 연장
③ 2차 제출: 창호 부위 공사 착수 예정일 [ ]영업일 전까지(임대인 검토 [ ]영업일과 보완 기간을 고려) — 검토서 원문과 별지 제4호(또는 표준 통기형 경로 서류), 보증 관련 서면, 최종 도면·자재 사양서, 별지 제5호, 시공업체 배상책임보험 증권, 별지 제6호와 기본 서류, 별지 제7호, 별지 제10호 임차인 서명본, (해당 시) 배강도 교체·필름 서류
④ 임차인 영업배상책임보험 증권: 창호 부위 시공 완료일과 영업 개시일 중 빠른 날까지
⑤ 시공 완료 확인서(별지 제8호): 시공 완료 후 [ ]일 이내
유리업체 검토서가 2차 기한까지 나오지 않으면 접수 확인과 회신 예정일을 먼저 내고 검토서는 받는 즉시 제출하여 주십시오. 다른 서류도 기한을 지키기 어려우면 사유와 제출 예정일을 서면으로 알려 주십시오.

붙임

1. 별지 제1호 제출서류 체크리스트 1부.

2. 별지 제2호 유리 사양 확인서 및 시공 전 창호 현황 기록 1부.

3. 별지 제3호 유리 열파손 검토 의뢰서(유리업체 전달용) 1부.

4. 별지 제4호 유리 열파손 안전성 검토 확인서(유리업체 작성용) 1부.

5. 별지 제5호 소방·피난시설 영향 확인서 1부.

6. 별지 제6호 시공업체 안전시공·손해배상 확약서 1부.

7. 별지 제7호 임차인 확약서 1부.

8. 별지 제8호 시공 완료 확인서 1부.

9. 별지 제9호 창호 가림 시설 조건부 승인서(임대인 발급 양식, 참고용) 1부.

10. 별지 제10호 임대차계약 특약(안) 1부.

11. 붙임 1. 9층 창호 커튼·가벽 열파손 사전 검토 요약(기술 부분 발췌) 1부.

12. 붙임 2. 9층 창호 배치도(동·서측 창 번호, 소방 관련 창 표시) 및 소방 기초 자료 1부.  끝.

새 영업장이 안전하고 순조롭게 문을 열 수 있도록 임대인과 관리회사도 준공도서 열람, 현장 입회, 신속한 회신으로 적극 협조하겠습니다. 기한 안에 제출하여 주시기 바랍니다.

K스타 대표  강윤일  (인)

K스타타워 임대인 · 관리 담당 [담당자 / 연락처]

제출서류 체크리스트

작성: 임차인·시공업체 작성, 관리회사 접수, 임대인 검토 · 요청 서류의 제출·적합 여부와 대체 서류 사용 내역을 한 장으로 관리하고, 서류 완비일(임대인 검토 기간의 기산일)을 기록한다. 제출할 때마다 표지로 붙인다.

| 제출 차수 / 제출일 | ☐1차 ☐2차 ☐완료 후 ☐보완 / 2026. [ ]. [ ]. |
| --- | --- |
| 제출자 | 임차인 담당 [ ] 연락처 [ ] / 시공업체 현장대리인 [ ] 연락처 [ ] |
| 적용 경로 | ☐통기형(별지 제4호) ☐표준 통기형(검토 불가 기록 [ ]곳) ☐실내측 배강도 교체 ☐실내측 배강도·강화 확인 ☐커튼·블라인드 간이 절차 |
| 1. 별지 제2호 | 실내측 [ ]·실외측 [ ] / 제조사 확인: ☐간봉 인쇄 ☐준공도서 ☐창호 시공사 ☐불명 / ☐적합 ☐보완 |
| 2. 별지 제3호 사본·접수 확인 | 검토 기관 [ ] / 접수일 [ ] / 회신 예정일 [ ] / B안 의뢰 ☐ / A안 의뢰 ☐(실내측 배강도·강화 확인 시만) |
| 3. 검토서 원문 + 별지 제4호 | A안 ☐적합 ☐조건부 ☐부적합 ☐해당 없음 / B안 ☐적합 ☐조건부 ☐부적합 / 열 갇힘 반영 ☐ / 가정값 목록 ☐ / 원본·직접 발송 ☐ |
| 4. 보증 관련 서면 | ☐보증서 ☐품질보증 유지 확인 ☐보증 불가 회신(사유 [ ]) ☐생략(대체 기관 검토) |
| 5. 도면·자재 사양서 | 도면 번호 [ ] / 개정일 [ ] / 순이격 [ ]cm / 통기구 유효 높이 상 [ ]·하 [ ]cm, 전체 폭 ☐ / 커튼 위치 ☐가벽 실내 쪽 ☐공동 안 / 점검구 ☐ / 유리 쪽 색 [ ] |
| 6. 별지 제5호 | 소방안전관리자 서명 ☐ / 유효 개구부 합계 [ ]㎡ ÷ 9층 바닥면적 [ ]㎡ / 소방 관련 창 가림 ☐없음 |
| 7. 시공업체 배상책임보험 | 보험사 [ ] / 증권번호 [ ] / 대인 1인당 [ ]억 원 / 기간 [ ]~[ ] / 완성작업 위험 ☐포함 ☐불가(사유 통지 ☐) / 면책 페이지 ☐ |
| 8. 임차인 영업배상책임보험 | ☐제출 ☐예정일 [ ] / 증권번호 [ ] / 대인 [ ]억 원·대물 [ ]억 원 / 임차 건물(유리) 손해 특약 ☐있음 ☐없음 |
| 9. 별지 제6호·기본 서류 | 날인 ☐법인인감+인감증명서 ☐사용인감+사용인감계 ☐개인 서명·날인 / 사업자등록증(개인정보 가림) ☐ / 공정표 ☐ |
| 10. 별지 제7호·별지 제10호 | 확약서 날인 ☐ / 특약 임차인 서명본 ☐ / ☐계약서 특약란 ☐변경계약서 |
| 11·12·13 | 11 배강도 교체 ☐해당 없음 ☐제출 / 12 필름 ☐해당 없음 ☐제출 / 13 완료 확인서 제출일 [ ] |
| 대체 서류 사용 내역 | 예: 보증서 불가 → 검토서 + 별지 제4호 + 별지 제6호 + 시공업체 보험 / 제조사 불명 → [기관·검토자] 검토 |
| 서류 완비일 | 착공 승인 필수 서류(요청 1~7, 9, 10, 해당 시 11·12)가 모두 접수되고 보완 요청이 없는 날: 2026. [ ]. [ ]. |
| 임대인 검토 결과 | ☐승인 ☐조건부 승인(조건 [ ]) ☐보완 요청(내용 [ ], 기한 [ ]) ☐불승인(사유 [ ]) |

1. 제출 서류의 내용이 사실과 같음을 확인하며, 요청이 있으면 원본을 제시하겠습니다.

2. 보완 요청을 받으면 [ ]일 안에 보완하겠습니다.

3. 이 체크리스트의 접수는 서류를 받았다는 확인일 뿐 승인이 아니며, 승인은 서면 승인서(별지 제9호)로만 이루어짐을 확인합니다.

4. 서면 승인서를 받기 전에는 창호 부위 공사(공문 본문 8항 정의)를 하지 않겠습니다.

5. 제출 서류의 성명·연락처는 이번 창호 시공 승인·점검·사고 대응 목적으로만 쓰이며 계약 종료 후 [임대인 기재]년 보관 뒤 파기됨을 안내받았습니다.

제출: 결이고은에스테틱 대표 [ ] (인) / [시공업체 상호] 대표 [ ] (인) — 차수별 제출은 한쪽 날인으로 갈음, 최종 완비 시 양측 날인

접수: ㈜더 이루다 관리사무소 [ ] (서명) / 접수일 2026. [ ]. [ ].

검토: K스타 담당 [ ] (서명) / 검토일 2026. [ ]. [ ].

K스타 대표 귀하

유리 사양 확인서 및 시공 전 창호 현황 기록

작성: 근거가 도서·간봉 인쇄·각인이거나 '미확인'이면 시공업체 작성·관리회사 입회 확인, 측정 판별을 했으면 측정한 유리 전문업체 등이 사양을 작성 · 9층 동·서측 창 유리의 종류와 제조·가공업체를 근거와 함께 특정해 열파손 검토의 입력 정보로 쓰고, 착공 전 창호 상태를 기록해 이후 원인 다툼의 기준으로 삼는다.

| 확인 일시·입회자 | 2026. [ ]. [ ]. [ ]시 / 관리회사 입회자 [ ] |
| --- | --- |
| 대상 창 | 동측 [ ]장, 서측 [ ]장 / 창 번호는 붙임 2 배치도(붙임하지 않은 경우 시공업체 작성·관리회사 확인 배치도) 기준 |
| 유리 구성 | 실외측 [ ]mm + 중공층 [ ]mm(☐공기 ☐아르곤 ☐미확인) + 실내측 [ ]mm (실측 또는 도서 근거) |
| 실내측 유리 종류(우선 판별) | ☐일반 ☐배강도 ☐강화(HST ☐있음 ☐없음 ☐미확인) ☐미확인 / 근거 [ ] |
| 실외측 유리 종류 | ☐일반 ☐배강도 ☐강화 ☐미확인(일반 간주) / 근거 [ ] — 실내에서 확인 가능한 범위만 |
| 로이 코팅 | 코팅면 ☐2면 ☐3면 ☐미확인(실외부터 1~4면) / ☐소프트 ☐하드 / 제품명·외관 색상 [ ] |
| 원판 제조사·복층 가공사·제조 연월 | 간봉 인쇄·각인 내용을 그대로 적고 근접 사진 첨부. 없으면 '없음' |
| 판별 근거(복수) | ☐준공도서·시방서(도면 번호·쪽 [ ]) ☐자재 승인서·납품서 ☐간봉 인쇄 ☐모서리 표시 ☐표면응력 측정(실내측 판, 값 [ ]MPa) ☐코팅면 검출기 ☐창호 시공사 회신 ☐편광(참고) |
| 편광 확인(참고) | ☐무늬 보임: 열처리 가능성(배강도·강화·판 구분 불가) ☐안 보임: 판단 불가 |
| 유리 크기·장수 | 유형별 가로×세로(mm)와 장수, 고정/개폐 / 가장 큰 유리 필수 |
| 가장자리 | ☐절단면 ☐연마 ☐확인 불가 / 흠 ☐없음 ☐있음(창 번호 [ ]) |
| 창호 형식·프레임 | ☐창호(고정/개폐) ☐커튼월(스틱/유닛) / 고정 ☐누름대+가스켓 ☐습식 실링 ☐구조용 실리콘(SSG) / 간봉 ☐알루미늄 ☐웜엣지 ☐미확인 / 2차 밀봉재 ☐폴리설파이드 ☐PU ☐실리콘 ☐미확인 / 재질·단열바 [ ] / 물림 깊이 [ ]mm(도서 기준) ☐미확인 / 교체 방향 ☐실내 ☐실외 ☐미확인 — 확인을 위해 누름대·가스켓을 해체하지 않음 |
| 시공 전 현황(창별) | 창 번호 / 균열 / 김서림 / 밀봉재 열화 / 기존 필름(썬팅) 유무·종류 / 사진 번호·촬영 일시(전체·네 모서리·간봉·실링) |

1. (작성자) 위 사양은 현장과 도서로 확인한 결과이며 확인하지 못한 항목은 '미확인'으로 적었습니다. 편광 확인만으로는 배강도와 강화를 구분할 수 없고, 무늬가 없다고 일반유리로 단정할 수 없음을 알고 있습니다.

2. (임차인·시공업체) '미확인' 유리는 일반(풀림)유리로 보고 검토·시공 조건을 정하는 데 동의합니다.

3. (임차인·시공업체) 위 기록에 없는 손상으로서 실내에서 육안으로 확인할 수 있는 것이 시공 완료 확인(별지 제8호) 때 발견되면 시공 중 생긴 것으로 추정하는 데 동의합니다. 다만 반대 증거가 있거나 시공 전 확인할 수 없었던 내부 결함인 경우는 그러하지 아니합니다.

작성·확인자: 소속 [ ] / 직위 [ ] / 성명 [ ] (서명, 회사 날인) / 연락처 [ ]

제출: [시공업체 상호] 대표 [ ] (인)

확인: 결이고은에스테틱 대표 [ ] (인)

입회: ㈜더 이루다 [ ] (서명) — 현황 확인 입회이며 판별 결과를 보증하지 않음

작성일: 2026. [ ]. [ ].

K스타 대표 귀하

유리 열파손(열응력) 검토 의뢰서 (유리업체 전달용)

작성: 시공업체 작성, 임차인 확인 → 유리 제조·가공업체(또는 대체 기관)에 전달, 사본과 접수 확인은 관리사무소에 제출 · 유리업체가 이번 시공안의 열파손 위험을 실제 조건으로 계산할 수 있도록 입력 정보를 빠짐없이 넘기고, 회신해야 할 내용을 분명히 한다.

| 의뢰번호 / 의뢰일 | [ ] / 2026. [ ]. [ ]. |
| --- | --- |
| 수신(검토 기관) | 회사명 [ ] / 부서 [ ] / 담당자 [ ] / 연락처 [ ] / 선정 근거 ☐간봉 인쇄 ☐준공도서 ☐창호 시공사 ☐제조사 불명(대체 기관, 사유 [ ]) |
| 의뢰인 | 시공업체 상호·담당자·전화·이메일 / 임차인 결이고은에스테틱 / 건물 관리 ㈜더 이루다 관리사무소 |
| 건물·위치·하부 조건 | K스타타워, 광주광역시 광산구 장신로 144(수완동 1430), 지상 약 11층 중 9층 / 창 높이 지상 약 28~32m(실측값으로 수정) / 창 아래 보행로·육교·자전거도로 |
| 방위·수량·그늘 | 동측 [ ]장(방위각 [ ]°), 서측 [ ]장(방위각 [ ]°) / 인접 건물·육교·간판·창틀 돌출부의 부분 그늘 여부와 시간대(사진) |
| 유리 구성(별지 제2호 첨부) | [ ]+[ ]+[ ]mm, 중공층 기체 / 로이 제품명, 코팅면 ☐2면 ☐3면 ☐미확인 / 일사투과율·실외측 판 일사흡수율(제품 자료) |
| 열처리 종류 | 실내측 ☐일반 ☐배강도 ☐강화(HST [ ]) ☐미확인 / 실외측 ☐일반 ☐배강도 ☐강화 ☐미확인 / 미확인이면 실내측 판 현장 판별 요청 ☐ |
| 유리 크기·가장자리 | 유형별 가로×세로(mm)·장수, 가장 큰 유리 / 절단·연마, 흠 유무(사진) |
| 창호 형식·프레임 | ☐창호 ☐커튼월(스틱/유닛) / 고정 ☐누름대+가스켓 ☐습식 실링 ☐SSG / 간봉 재질 / 2차 밀봉재 / 재질·단열바·색상 / 물림 깊이(도서) / 프레임이 가벽 안 공기에 노출되는지 / 단면 사진 또는 도서 상세 |
| 커튼 | ☐암막 ☐일반 ☐블라인드 / 유리 쪽 색 [ ] / 소재·두께 [ ] / 차광률·일사흡수율·반사율(성적서) / 위치 ☐가벽 실내 쪽 ☐유리–가벽 공동 안 / 유리와 거리 [ ]cm / 상·하단 틈 [ ]cm |
| 가벽 | 유리–가벽 순이격 [ ]cm / 구성·단열재 [ ] / 유리 쪽 마감 색 [ ] / 높이 / 창별 피복 범위(전체/부분), 유리 한 장 안에 가벽 끝선·상단·스터드가 걸리는지(입면도 표시), 유리 상단과 천장선 관계 |
| 층 순서(단면) | 유리 → (커튼 유무·위치 [ ]cm) → 가벽 [ ]cm → 실내 |
| 통기·밀폐 | ☐상·하부 막힘(A안) ☐통기구: 상부 폭 [ ]×유효 높이 [ ]cm, 하부 폭 [ ]×유효 높이 [ ]cm, 전체 폭 ☐예 ☐아니오, 그릴 유효 개구율 [ ]% |
| 점검구·실내 조건 | 창별 점검구 위치·크기 / 냉난방 토출구 위치(유리 직접 토출 여부)·설정 온도·야간 정지 여부 / 습기 발생원(스티머 등) / 가벽 안 발열 기기 / 기존 필름 유무 |
| 검토 요청 시공안 | B안 통기형(필수): 순이격 10cm 이상, 상·하부 전체 폭 각 5cm 이상 통기구, 유리 쪽 밝은 색 / A안 원안(커튼 + 밀폐 가벽): 실내측 유리가 배강도·강화로 확인된 경우에만 의뢰(일반·미확인이면 승인 대상 아님) / C안(필요 시): 실내측 배강도 교체 |
| 검토 조건 | 동측: 늦가을~봄 맑고 추운 아침(프레임 저온) / 서측: 여름 오후, 겨울 오후 / 부분 그늘 |
| 회신 요청 사항 | ① 시공안·방위·판별 최고 온도 ② 최대 중앙–가장자리 온도차 ③ 허용 온도차와 근거(필수), 파손확률(보완: 1장당·1년 8/1000 기준, 전체 장수 병기) ④ 판정과 조건(cm) ⑤ 열 갇힘 반영 방법(커튼 계수만 적용한 계산 불인정, ASTM E2431 사용 시 보정) ⑥ 미확인 항목 가정값 ⑦ 내부 압력·밀봉재·결로 ⑧ 품질보증 유지 여부 ⑨ 보증서 발급 가능 여부 ⑩ 부적합 시 대안 / 결과물: 검토서·계산서 + 별지 제4호 날인본 |
| 회신 기한·회신처 | 2026. [ ]. [ ].까지 / 시공업체 [ ] 및 관리사무소 이메일 [ ]로 동시 발송 |
| 첨부 | ☐별지 제2호 ☐도면(평면·단면·입면, 임대인 제출본과 같은 판) ☐자재 사양서 ☐창 사진(간봉 인쇄 근접) ☐배치도 ☐임대인 측 사전 검토 요약(참고) |

1. 위 정보는 현장 실측·사진·도면과 확인된 자료에 근거하였으며 추정값은 '추정'으로 표시하였습니다.

2. 실제 시공은 이 의뢰서와 첨부 도면대로 하며, 시공안이 바뀌면 다시 의뢰하겠습니다.

3. 검토 결과는 K스타타워 임대인(K스타)에게 제출되어 창호 시공 승인 판단에 쓰이며, 회신 원문을 고치지 않고 제출하겠습니다.

4. 검토에 필요한 현장 확인과 추가 자료 요청에 협조하며, 검토 비용은 의뢰인이 부담합니다.

의뢰인: [시공업체 상호] 대표 [ ] (인) / 담당 [ ] 연락처 [ ]

확인: 결이고은에스테틱 대표 [ ] (인)

작성일: 2026. [ ]. [ ].

수신: [검토 기관 상호] 기술 담당 귀하

접수 확인(검토 기관): [ ] 담당 [ ] (서명 또는 이메일 회신) / 접수일 [ ] / 회신 예정일 [ ]

K스타 대표 귀하

유리 열파손(열응력) 안전성 검토 확인서

작성: 해당 유리 제조·가공업체 기술 담당 (제조사 불명 시 국내 판유리 제조사 기술지원팀, 커튼월·창호 엔지니어링 업체, 관련 분야 기술사 등). 시공업체·임차인이 직접 작성한 것은 불인정 · 이번 커튼·가벽 시공안이 해당 로이 복층유리에 열파손 위험을 주는지에 대한 전문가 판단과 전제 조건을 한 장으로 확인한다. 보증서 발급이 어려우면 '조건부 안전 확인'으로 보증서에 갈음하며, 계산 근거는 검토서로 첨부한다.

| 검토 기관·검토자 | 상호·사업자등록번호·주소 (개인 기술자는 성명·자격·경력) / 대상 유리와의 관계 ☐원판 제조사 ☐복층 가공사 ☐기타 전문기관·기술자(사유 [ ]) / 검토자 소속·직위·성명·자격·연락처 |
| --- | --- |
| 검토 대상 | K스타타워 9층 동측 [ ]장·서측 [ ]장, 창 번호 [ ] / 의뢰서 번호 [ ] / 도면 번호 [ ]·개정일 [ ] |
| 입력값과 가정 | 별지 제2호(작성자 [ ]) 사용 / 검토 기관이 직접 확인한 항목 [ ] / 미확인 항목 가정값(열처리: 일반 / 가장자리: 절단면 / 로이 코팅면: 실내측 판 검토 시 3면, 실외측 판 검토 시 2면 / 커튼·가벽 일사흡수율: 실측값 또는 짙은 색 기준의 높은 값 [ ] / 프레임: 아침 지연을 반영한 저온 조건) |
| 검토 시공안 | ☐A안(밀폐, 실내측 배강도·강화 확인 시) ☐B안(통기형: 이격 [ ]cm, 통기구 상·하 [ ]cm, 커튼 위치 [ ]) ☐C안(실내측 배강도 교체) ☐간이 기재(실내측 배강도·강화 확인 + 통기형) |
| 검토 방법 | 가벽 공간 공기·흡수면 온도를 포함한 열평형 해석 / 제조사 스팬드럴·섀도박스 계산 / 기타 [ ] — 커튼·블라인드 계수(JASS 17/NSG 1.3/1.5배)만 적용한 계산은 가벽안 검토로 불인정 / ASTM E2431(단판 풀림유리용) 사용 시 보정 방법 |
| 검토 조건 | 일사량 [ ]W/㎡, 외기온 [ ]℃, 실내온도 [ ]℃, 가장자리 조건 [ ] / ☐동측 늦가을~봄 맑은 아침 ☐서측 여름 오후 ☐서측 겨울 오후 ☐부분 그늘 / B안 통기 모델: 통기구 유효면적 [ ]㎡/m, 통기 열전달계수 또는 유량 가정 [ ], 가벽 안 공기·흡수면 최고 온도 [ ]℃ |
| 결과 – 동측 / 서측 | 시공안별 실내측·실외측 유리: 최고 온도 [ ]℃ / 최대 온도차 [ ]K / 허용 온도차 [ ]K(근거) / 여유 [ ]K |
| 판단 기준 | ① 최대 온도차 ≤ 허용 온도차(필수: 가장자리 미확인 시 일반 절단면 35K, 배강도 100K, 강화 200K 또는 출처 명시 제조사 값) ② 파손확률(보완): 판 1장당 1년 [ ]/1000(기준 8/1000 이하), 전체 [ ]장 기준 [ ] |
| 복층유리 영향 | 내부 압력·휨, 밀봉재 사용 온도 초과 여부·열화, 구조용 실리콘(해당 시), 결로 위험과 대책 / 강화유리면 고온에 따른 자연파손(HST 여부) 의견 |
| 제품 품질보증 영향 | ☐유지 ☐조건부 유지 ☐무효 ☐보증기간 경과 ☐해당 없음(제조사 아님) |
| 판정(시공안별) | A안 ☐적합 ☐조건부 적합 ☐부적합 ☐검토 안 함 / B안 ☐적합 ☐조건부 적합 ☐부적합 / C안 ☐적합 ☐조건부 적합 ☐부적합 |
| 필수 안전 조건 | 순이격 [ ]cm 이상 / 통기구 위치·전체 폭·유효 높이 [ ]cm 이상 / 유리 쪽 색 / 커튼 위치·이격 [ ]cm / 피복 범위 / 단열재·필름 금지 / 배강도 교체 필요 여부 / 기타 |
| 부적합 시 권고 대안 | ☐통기형 ☐실내측 배강도 교체 ☐양측 배강도 ☐강화 ☐기타 [ ] |
| 보증 여부 | ☐보증서 별도 발급(범위·기간·조건 [ ]) ☐이 확인서가 보증서를 겸함 ☐보증서 발급 불가(사유 [ ]) ☐해당 없음(제조사 아님) |
| 유효 범위와 한계 | 검토에 넣지 않은 요인(시공 중 가장자리 손상, 급격한 일사 변화 등) |
| 첨부 | 검토서·계산서 원문 [ ]쪽, 제품 데이터시트, 현장 사진·판별 결과, (개인) 자격증·경력 증빙 사본 |

1. 본 확인서는 별지 제3호 의뢰서와 위 도면(번호 [ ], 개정 [ ])·검토 조건을 기준으로 작성하였으며, 시공안·자재·조건이 바뀌면 효력이 없고 재검토가 필요합니다.

2. 유리 사양은 별지 제2호(작성자 [ ])의 내용을 입력값으로 사용하였고, 검토 기관이 직접 확인한 항목은 위에 적었습니다. 확인하지 못한 항목은 위에 적은 불리한 가정값으로 검토하였습니다.

3. 검토에는 커튼·가벽에 의한 열 갇힘 조건과 위에 표시한 불리한 조건을 반영하였습니다.

4. 판정이 '적합' 또는 '조건부 적합'인 시공안은 필수 안전 조건대로 시공·유지되는 한 대상 유리의 열파손 위험이 위 판단 기준 안에 있다고 판단합니다. 임대인의 승인 여부는 이 판정과 별도로 임대인의 승인 기준에 따른다는 점을 안내받았습니다.

5. 본 확인서는 [☐ 보증서를 겸합니다 / ☐ 보증서가 아닌 기술 검토 의견입니다]. 보증서를 별도로 발급하면 보증 범위·기간·조건은 그 보증서에 따릅니다.

6. 본 확인서와 검토서가 임대인(K스타)에게 제출되어 승인 검토와 기록 보관에 쓰인다는 사실을 알고 작성하였으며, 임대인이 확인을 위해 검토자에게 직접 연락하는 데 동의합니다.

검토 기관: [상호] 대표 [ ] (법인 직인 / 개인 기술자는 서명)

검토자: 소속·직위 [ ] / 성명 [ ] (서명)

작성일: 2026. [ ]. [ ].

검토 의뢰인 확인: [시공업체 상호] 대표 [ ] (인)

K스타 대표 귀하

소방·피난시설 영향 확인서

작성: 시공업체 작성(변경분), 건물 소방안전관리자 확인. 9층 전체 기초 자료는 임대인·관리회사·소방안전관리자 제공 · 창호 앞 가벽·커튼 시공이 소방관 진입창·배연창·피난기구 설치 창을 가리거나, 9층을 무창층으로 만들거나, 소방시설 기능을 방해하지 않는지 착공 전에 확인한다.

| 9층 바닥면적 | 9층 전체 기준 [ ]㎡ (건축물대장·도면, 관리회사 제공) / 9층 전체를 이 임차인이 사용 ☐ |
| --- | --- |
| 대상 창 | 동측 [ ]장, 서측 [ ]장 (창 번호는 도면과 동일) |
| 소방관 진입창 | [확인 필수] 9층 동·서측 유리 가운데 지름 20cm 이상 빨간 역삼각형 표시 ☐있음(창 번호 [ ]) ☐없음 / 건축물대장 허가일 [ ] → 적용 여부 [ ] / 사진 |
| 배연창 | [확인 필수] 창 위쪽 개폐 모터·체인·액추에이터, 벽의 배연창 수동조작함, 감지기 연동 ☐있음(창 번호 [ ]) ☐없음 / 소방 도면·점검표 확인 / 사진 |
| 피난기구 | 임대인 현장 확인(2026. 10.): 이 호실 창에는 완강기 설치 창 없음. 9층 다른 위치의 피난기구 설치 위치·종류(소방안전관리자 확인) [ ] / 이번 시공 범위 내 설치 창 ☐없음(확인) ☐있음 → 유효 개구부(가로 0.5m·세로 1m 이상) 유지 ☐ |
| 무창층 산정 – 창별 | 창 번호별 ☐지름 50cm 원 ☐밑부분 1.2m 이내 ☐도로·차량 진입 빈터를 향함 ☐장애물 없음 ☐쉽게 부수거나 열 수 있음 → 해당 창 면적 |
| 무창층 산정 – 결과 | 시공 전 합계 [ ]㎡(기초 자료) / 시공 후 합계 [ ]㎡ / 바닥면적 × 1/30 = [ ]㎡ / ☐초과(무창층 아님) ☐이하(시공안 변경) |
| 소방시설 간섭 | 스프링클러·감지기·유도등·비상조명·비상방송 ☐지장 없음 ☐있음(조치·이설 계획, 별도 승인) |
| 방염 | 커튼·가벽 마감재 ☐대상(성능 확인 자료 첨부) ☐비대상 |
| 첨부 | 해당 창 사진, 가림 금지 창 표시 도면, 무창층 산정표 |

1. 피난기구 설치 창, 배연창과 그 개폐장치·수동조작함, 소방관 진입창은 가벽·커튼·가구로 가리거나 막지 않으며, 피난기구 사용에 필요한 유효 개구부를 확보합니다.

2. 시공 후에도 9층이 무창층에 해당하지 않도록 유효 개구부를 유지하며, 산정 결과는 위와 같습니다.

3. 소방시설의 기능·성능에 지장을 주는 폐쇄·차단을 하지 않고(소방시설법 제12조 제3항), 피난시설·방화시설을 폐쇄·훼손하지 않으며(같은 법 제16조), 배연창·소방관 진입창 등 건축법령상 설비를 가리지 않습니다.

4. 위 내용이 사실과 다르거나 지켜지지 않아 생기는 시정 비용과 임대인의 손해는 시공업체와 임차인이 부담합니다.

5. (소방안전관리자) 위 현황이 현장 및 도서와 일치함을 확인합니다. 이 확인은 시공 내용의 적법성·안전성을 보증하는 것이 아닙니다.

작성: [시공업체 상호] 대표 [ ] (인)

확인: 결이고은에스테틱 대표 [ ] (인)

확인: K스타타워 소방안전관리자 소속 [ ] / 성명 [ ] (서명)

작성일: 2026. [ ]. [ ].

K스타 대표 귀하

시공업체 안전시공 및 손해배상 확약서

작성: 시공업체 ([임대인 기재] 칸은 임대인이 발송 전 기재) · 임대차계약 당사자가 아닌 시공업체가 임대인에게 직접 안전시공 의무와 유리 파손·제3자 손해에 대한 교체·배상 의무를 약정하여 사고 시 구상 경로를 확보한다. 유리업체 보증서가 없으면 배상 재원으로서 필수다.

| 시공업체 | 상호 [ ] / 대표자 [ ] / 사업자등록번호 [ ] / 주소 [ ] / 전화 [ ] / 실내건축공사업 등록번호(보유 시) [ ] |
| --- | --- |
| 현장대리인 | 성명 [ ] / 공사기간 중 상시 연락처 [ ] |
| 공사명·도급인 | K스타타워 9층 결이고은에스테틱 인테리어 공사 중 동·서측 창호부 차광·가림 시설 / 도급인 결이고은에스테틱 대표 [ ] |
| 공사기간 | 2026. [ ]. [ ]. ~ 2026. [ ]. [ ]. / 창호 부위 작업일 [ ] |
| 승인 근거 | 승인서 번호 [ ] / 도면 번호·개정일 [ ] / 별지 제4호 검토 기관·판정 [ ] 또는 표준 통기형 경로 / 유리업체 보증서 ☐있음 ☐없음 |
| 배상책임보험 | 보험사 [ ] / 증권번호 [ ] / 한도: 대인 1인당 [임대인 기재]억 원·사고당 [임대인 기재]억 원, 대물 [임대인 기재]억 원 이상 / 유지: 완료 후 [임대인 기재]년(갱신 증권 제출) / 완성작업 위험 ☐포함 |
| 하자보수 기간·기한 | 하자보수 기간: 시공 완료 후 [임대인 기재]년 / 파손 통보 후 교체 기한: [임대인 기재]일 / 상환 기한: [임대인 기재]일 |
| 하도급 | ☐없음 ☐있음(하수급인 상호 [ ]) |

1. 1. (승인 전 착수 금지) 임대인의 서면 승인 전에는 창호 부위 공사에 착수하지 않으며, 승인 도면과 별지 제4호 조건(표준 통기형 경로이면 표준 사양)대로만 시공하고, 변경이 필요하면 착수 전에 재검토와 서면 재승인을 받겠습니다.

2. 2. (위험 설명) 커튼·밀폐 가벽에 의한 열 갇힘이 유리 열파손, 밀봉재 열화, 결로를 일으킬 수 있음을 알고 이를 임차인에게 서면으로 설명하였으며, 승인 조건과 다른 위험한 시공을 요구받으면 거절하고 임대인에게 알리겠습니다.

3. 3. (시공 기준) 이격·통기구·색상·점검구 기준(통기형: 유리면에서 가장 가까운 물체까지 10cm 이상, 상·하부 전체 폭 유효 5cm 이상 통기구, 유리 쪽 밝은 색, 창별 점검구, 가벽 안 커튼 기준)을 지키고, 유리면에 필름·시트·단열재를 붙이거나 유리와 가벽 사이를 단열재로 채우지 않겠습니다.

4. 4. (유리 보호) 유리·창틀·실링재·간봉·누름대에 타공·피스·접착·용접을 하지 않고, 유리를 보양하며 가장자리를 손상하지 않겠습니다. 손상을 발견하면 즉시 작업을 멈추고 알리겠습니다.

5. 5. (소방) 피난기구 설치 창·배연창·소방관 진입창을 가리지 않고, 소방시설 기능에 지장을 주는 시공을 하지 않겠습니다.

6. 6. (서류 진실성) 제출한 서류는 사실과 같으며, 사실과 다른 서류로 생긴 손해를 배상하겠습니다.

7. 7. (유리 파손 교체) 본 공사의 설계·시공상 하자나 과실, 승인 조건 위반으로 창호 유리가 파손(열파손 포함)되거나 밀봉부가 손상되면, 임차인과 연대하여 고소작업 장비 비용을 포함한 교체 비용 일체를 부담하고 통보 후 위 기한 안에 교체하며, 교체 전까지 하부 통행 통제 등 안전조치에 협조하겠습니다.

8. 8. (제3자 손해) 위 원인으로 제3자에게 손해가 생기면 본사의 책임 있는 범위에서 배상합니다. 임대인이 피해자 청구를 [임대인 기재]일 안에 본사에 알리고 의견 제출과 보험사 참여 기회를 준 뒤 먼저 배상하거나 비용(합리적 범위의 소송비용·변호사 보수 포함)을 지출하면, 본사의 책임 있는 부분에 해당하는 금액을 청구받은 날부터 위 상환 기한 안에 상환하겠습니다. 임대인 또는 관리회사의 고의·과실이나 임대인의 유지·수선 의무 위반이 원인이 된 부분은 제외합니다.

9. 9. (보험) 위 배상책임보험을 정한 한도 이상으로 유지하고, 갱신·변경 시 증권 사본을 제출하며, 사고가 나면 즉시 보험사와 임대인에게 알리겠습니다.

10. 10. (하자보수) 하자보수 기간 동안 하자를 보수하고 유리 파손 원인 조사에 협조하겠습니다. 이 기간이 지나도 법률상 책임은 따로 존속합니다.

11. 11. (보증서 미발급 시) 유리업체가 보증서를 발급하지 않은 경우, 위 제7항부터 제9항까지(유리 파손 교체·제3자 배상·보험)의 확약을 열파손 사고 시 배상 재원으로 제공함을 확인합니다.

12. 12. (하도급) 하도급을 주는 경우에도 이 확약의 의무를 하수급인에게 지키게 하며, 하수급인의 행위에 대해서도 책임지겠습니다.

13. 13. (책임 불면제) 임대인의 검토·승인·입회로 본사의 책임이 면제되거나 줄지 않으며, 조건 위반 시 공사 중지·시정·원상복구 요구에 따르고 비용을 부담하겠습니다. 시공 완료 후 [임대인 기재]일 안에 별지 제8호를 제출하겠습니다.

14. 14. (변경 통지·관할) 상호·대표자·주소 변경이나 폐업 시 [임대인 기재]일 안에 알리며, 관련 분쟁은 건물 소재지 관할 법원을 관할 법원으로 합니다.

시공업체: [상호] 대표 [ ] (법인인감 또는 사용인감 / 개인사업자는 서명 또는 날인)

현장대리인: [ ] (서명)

작성일: 2026. [ ]. [ ].

도급인(임차인) 확인: 결이고은에스테틱 대표 [ ] (인)

첨부: 사업자등록증 사본(주민등록번호 등 개인정보는 가림) 1부, 법인 인감증명서 또는 사용인감계 1부(법인), 배상책임보험 증권 사본 1부

수신: K스타 대표 강윤일 귀하 (제출처: ㈜더 이루다 관리사무소)

K스타 대표 귀하

임차인 확약서 (창호 차광·가림 시설)

작성: 임차인 (결이고은에스테틱), [임대인 기재] 칸은 임대인이 발송 전 기재 · 특약 ①~⑦의 내용을 임차인이 확약하고, 시공업체 과실을 이유로 한 면책 주장을 막아 구상과 보증금 공제의 근거·요건을 분명히 한다.

| 임차인 | 상호 결이고은에스테틱 / 대표자 [ ] / 사업자등록번호 [ ] / 주소 [ ] / 담당자·전화 [ ] |
| --- | --- |
| 임차 부분·계약 | K스타타워 9층 [ ]호, 전용 [ ]㎡ / 계약일 [ ] / 기간 [ ]~[ ] / 보증금 [ ]원 / 영업 개시 예정일 [ ] |
| 시공업체 | 상호 [ ] / 대표자 [ ] / 현장대리인 [ ] |
| 공사 내용·승인 도면 | ☐커튼·블라인드만(간이) ☐통기형 가벽 ☐표준 통기형 ☐실내측 배강도 교체 후 가벽 ☐기타 / 도면 번호 [ ]·개정일 [ ] |
| 영업배상책임보험 | 보험사 [ ] / 증권번호 [ ](미가입 시 가입 예정일 [ ]) / 기간 [ ]~[ ] / 대인 1인당 [임대인 기재]억 원·사고당 [임대인 기재]억 원, 대물 [임대인 기재]억 원 이상 / 시설소유(관리)자 배상책임 ☐포함 / 임차 건물(유리) 손해 특약 ☐있음 ☐없음 |

1. (사전 승인) 임대인의 서면 승인 전에는 창호 부위 공사(공문 본문 8항 정의)를 하거나 시공업체에 지시하지 않으며, 승인 도면·조건과 다르게 시공하거나 변경하지 않겠습니다. 변경이 필요하면 다시 서면 승인을 받겠습니다.

2. (통기·이격·점검구) 창호 앞 가벽 등은 유리면에서 가장 가까운 물체까지 10cm 이상 띄우고 상·하부 전체 폭에 각 유효 5cm 이상 통기구를 두며, 창마다 점검구를 설치·유지하겠습니다. 통기·이격 기준은 유리업체 검토와 승인서로 달리 정한 경우 그에 따르되, 점검구와 소방 사항은 예외 없이 지키겠습니다.

3. (소방) 피난기구 설치 창, 배연창, 소방관 진입창을 가리지 않고, 9층이 무창층이 되지 않도록 유효 개구부를 유지하겠습니다.

4. (사용 중 관리) 통기구·점검구를 막지 않고, 가벽 안에 발열기구나 물품을 두지 않으며, 유리면에 필름·단열재 등을 승인 없이 붙이지 않고, 유리면에서 10cm 이내에 큰 물체를 두지 않겠습니다.

5. (관리 부분) 가벽 안쪽 공간과 실내측 유리면은 임차인이 관리하는 부분임을 확인합니다.

6. (유리 파손 비용) 임차인이 설치한 시설(시공업체 시공분 포함)로 창호 유리가 파손(열파손 포함)되거나 밀봉부가 손상되면, 승인 조건대로 시공·유지한 경우에도 고소작업 장비 비용을 포함한 교체 비용 일체를 부담하겠습니다. 임차인 시설과 무관한 원인으로 인한 파손은 그러하지 아니하며, 원인이 다투어지면 양측이 합의한 유리 전문가의 조사 결과에 따르고 조사 비용은 원인 제공자가 부담합니다.

7. (제3자 손해와 구상) 위 원인으로 제3자에게 손해가 생기면 임차인의 책임 있는 범위에서 배상합니다. 임대인이 피해자 청구를 [임대인 기재]일 안에 알리고 의견 제출과 보험사 참여 기회를 준 뒤 먼저 배상하거나 비용(합리적 범위의 소송비용·변호사 보수 포함)을 지출하면, 임차인의 책임 있는 부분(임차인 시설이 단독 원인이면 전액)을 지급하겠습니다. 임대인 또는 관리회사의 고의·과실이나 임대인의 유지·수선 의무 위반이 원인이 된 부분은 제외합니다.

8. (보증금 공제) 위 금액이 판결·화해·조정이나 임차인의 서면 동의로 확정되거나 보험사 손해사정으로 임차인 시설이 원인임이 확인된 경우 임대인이 이를 보증금에서 공제하는 데 동의하며, 공제 내역은 서면으로 통지받습니다. 공제로 보증금이 부족해지면 확정된 공제 금액에 한하여 [임대인 기재]일 안에 보전하겠습니다.

9. (시공업체 관련) 시공업체의 선정과 감독은 임차인의 책임이며, 시공은 업체가 했다는 이유로 임대인에 대한 책임을 면하거나 줄이지 않고 시공업체와 연대하여 책임지겠습니다.

10. (보험) 창호 부위 시공 완료일과 영업 개시일 중 빠른 날까지 위 영업배상책임보험에 가입하여 증권 사본을 내고, 계약기간 동안 유지하며 갱신·변경일부터 [임대인 기재]일 안에 사본을 내겠습니다.

11. (이상 통지와 안전조치) 창호의 균열, 김서림, 결로·곰팡이, 밀봉재 이상을 발견하면 즉시 알리고, 낙하 위험이 있으면 임대인의 안전조치에 협조하겠습니다. 임대인이 [임대인 기재]일 전 통지 후 점검구로 점검하는 것을 허용합니다. 긴급한 경우 사전 통지가 어려우면 사후 지체 없이 통지받으며, 실내 출입은 가능한 한 임차인 또는 관리회사 직원 입회하에, 고객이 사용 중인 관리실은 고객 퇴실 후 하는 데 동의합니다.

12. (자체 점검) 시공 완료 직후부터 첫 4월까지 맑은 날 오전 동측·오후 서측, 7~8월 오후 서측을 점검구로 확인하고, 시공 후 첫 1년은 월 1회, 이후 분기 1회와 이상 발견 시 사진 기록을 관리회사에 내겠습니다.

13. (원상복구) 계약 종료 시 필름(접착제 잔여물 포함), 커튼, 가벽 등을 임차인 비용으로 철거·원상복구하고 철거 중 생긴 창호 손상도 부담하겠습니다. 실내측 유리를 교체한 경우 교체 유리는 설치와 동시에 임대인 소유로 하고 비용 상환이나 매수를 청구하지 않으며, 승인을 받아 이설·변경한 소방설비는 임대인이 요구하면 원상복구하겠습니다.

14. (승인의 의미) 임대인의 검토·승인·입회는 조건부 동의이며 임차인과 시공업체의 책임을 면제하거나 줄이지 않음을 확인합니다.

15. (효력) 이 확약서는 특약(별지 제10호)과 같은 효력이 있으며, 창호 가림 시설에 관하여는 이 확약서와 특약이 계약서 제8조·제15조·제16조보다 우선하고 정하지 않은 사항은 계약서와 건물원상복구이행각서에 따릅니다. 임차권 양도나 전대 시 양수인·전차인이 이 확약을 승계하도록 하겠습니다.

임차인: 결이고은에스테틱 대표 [ ] (인)

사업자등록번호: [ ] / 주소: [ ] / 전화: [ ]

작성일: 2026. [ ]. [ ].

첨부: 사업자등록증 사본 1부(주민등록번호 등 개인정보는 가림)

수신: K스타 대표 강윤일 귀하 (제출처: ㈜더 이루다 관리사무소)

K스타 대표 귀하

시공 완료 확인서

작성: 시공업체 작성, 임차인 확인, 관리회사·소방안전관리자 입회, 임대인 확인 · 실제 시공이 승인 도면과 검토 조건대로 되었는지 창별 실측과 사진으로 확인하고, 시공 직후 유리 상태를 기록해 점검과 분쟁의 기준 자료로 삼는다.

| 공사명·완료일·승인 근거 | 9층 창호부 차광·가림 시설 / 2026. [ ]. [ ]. / 승인 번호 [ ], 도면 [ ]·개정 [ ], 별지 제4호 필수 조건 또는 표준 통기형 사양 |
| --- | --- |
| 창별 실측표 | 창 번호 / 방위 / 유리면–가장 가까운 물체 순이격 [ ]cm(기준 10cm 이상 또는 승인서 기준) / 커튼 위치 ☐가벽 실내 쪽 ☐공동 안 ☐가벽 없음 / 커튼–유리 [ ]cm(가벽 없음 5cm 이상, 공동 안 10cm 이상) / 상·하부 통기구 전체 폭 여부·유효 높이 [ ]cm(5cm 이상) / 피복 범위(유리 1장 단위) / 점검구(공구 없이 열림) / 유리 쪽 색 |
| 금지 사항 | 필름·시트·단열재 ☐없음 / 유리–가벽 사이 단열재·발열 기기 ☐없음 / 창틀·실링 타공·고정 ☐없음 / 토출구 유리 직접 향함 ☐없음 / 유리 10cm 이내 큰 물체 ☐없음 |
| 소방·피난 | 소방 관련 창 가림 ☐없음 / 표시 보임 ☐ / 배연창 개폐 시험 ☐정상 ☐해당 없음 / 스프링클러·감지기 가림 ☐없음 |
| 유리 상태 | 창별 균열·흠·김서림 ☐없음 ☐있음(창 번호·내용 [ ]) / 전체·네 모서리 사진 |
| 조건 일치 여부 | ☐일치 ☐불일치(항목 [ ], 시정 내용 [ ], 재확인일 [ ]) |
| 사진 목록 | 번호 / 창 번호 / 부위 / 촬영 일시 — 줄자가 보이는 이격·통기구 사진, 점검구 개방, 창별 전경, 외부에서 본 창 |

1. 위 실측값과 사진은 시공 완료 후의 실제 상태이며, 승인 조건대로 시공하였음을 확인합니다.

2. 시공 중 유리·창틀·실링재에 타공·접착·고정을 하지 않았고, 유리 손상이 있으면 위에 적었습니다.

3. 앞으로 커튼 교체, 가구·간판 배치 등으로 이 상태를 바꾸려면 임대인의 사전 서면 승인을 받겠습니다.

4. 관리회사와 소방안전관리자의 입회는 현황 확인을 위한 것이며 설계·시공의 적정성을 보증하지 않음을 확인합니다.

시공업체: [상호] 대표 [ ] (인) / 현장대리인 [ ] (서명)

임차인: 결이고은에스테틱 대표 [ ] (인)

입회: ㈜더 이루다 관리사무소 [ ] (서명)

확인(소방·피난 항목): 소방안전관리자 소속 [ ] / 성명 [ ] (서명)

확인: K스타 대표 강윤일 (인) / 확인일: 2026. [ ]. [ ].

K스타 대표 귀하

창호 가림 시설 조건부 승인서 (임대인 발급 양식)

작성: 임대인 (K스타) · 서류 검토 후 임대인이 근거·조건·책임 불면제 문구를 함께 적어 서면으로 승인함으로써 조건 없는 승인으로 해석되지 않게 한다. 승인이 어떤 모양으로 나가는지 미리 알 수 있도록 붙인다.

| 승인 번호 / 승인일 | K스타 승인 제2026-[ ]호 / 2026. [ ]. [ ]. |
| --- | --- |
| 신청인 | 임차인 결이고은에스테틱 대표 [ ] / 시공업체 [ ] 대표 [ ] |
| 승인 대상 | 9층 동측 [ ]장·서측 [ ]장 창호부 ☐커튼·블라인드(간이) ☐통기형 가벽 ☐기타 / 도면 번호 [ ], 개정 [ ] |
| 근거 서류 | 별지 제1호의 제출 서류(서류 완비일 2026. [ ]. [ ].) |
| 유리 확인 결과 | 실내측 ☐일반 ☐배강도 ☐강화 ☐미확인(일반 간주) / 실외측(참고) [ ] / 근거 [ ] |
| 검토 판정·보증 | 검토 기관 [ ] / 확인서 일자 [ ] / 판정 ☐적합 ☐조건부 적합 ☐표준 통기형 경로(검토 불가 기록 [ ]) / 보증서 ☐있음 ☐없음(별지 제6호·보험으로 보완) |
| 승인 구분 | ☐조건부 승인(통기형) ☐조건부 승인(표준 통기형) ☐조건부 승인(실내측 배강도 교체 후) ☐조건부 승인(실내측 배강도·강화 확인) ☐조건부 승인(커튼·블라인드 간이) ☐보완 요청 ☐불승인(사유 [ ]) |
| 승인 조건 | 순이격 [ ]cm 이상, 상·하부 전체 폭 통기구 유효 높이 각 [ ]cm 이상, 유리 쪽 밝은 색, 커튼 위치 [ ], 창별 점검구, 소방 관련 창 가림 금지, 보험 유지, 임차인 보험 증권 제출 기한 [ ], 별지 제8호 제출, 기타 [ ] |
| 유효기간·사후 점검 | 승인일부터 [ ]개월 안에 착공, 넘기면 재신청 / 시공 완료 후 [ ]일 안에 별지 제8호 / 임차인 자체 점검(첫 1년 월 1회, 이후 분기 1회) |

1. 임대인은 위 근거 서류와 승인 조건을 전제로 임대차계약서 제8조에 따른 창호 가림 시설 설치에 조건부로 동의합니다.

2. 이 승인은 임대인 재산과 건물 이용자의 안전을 위한 것으로 설계·시공의 적정성이나 안전을 보증하거나 책임을 인수하는 것이 아니며, 임차인과 시공업체의 책임을 면제하거나 줄이지 않습니다.

3. 승인 조건의 중대한 위반, 서류의 허위 또는 중요한 누락, 무단 변경이 확인되고 서면 시정 요구 후 [ ]일 안에 시정되지 않으면 이 승인은 효력을 잃으며, 임대인은 공사 중지와 원상복구(임차인 비용)를 요구할 수 있습니다. 급박한 위험이 있으면 즉시 공사 중지를 요구할 수 있습니다.

4. 승인 범위 밖의 공사(필름 부착, 추가 가림 시설, 변경 시공)는 별도로 서면 승인을 받아야 하며, 시공업체가 바뀌면 새 업체 서류 제출 전까지 승인 효력이 정지됩니다.

5. 임차인 확약서(별지 제7호), 시공업체 확약서(별지 제6호), 특약(별지 제10호)은 이 승인 이후에도 계속 효력이 있습니다.

발급: K스타 대표 강윤일 (직인) / 발급일: 2026. [ ]. [ ].

수령: 결이고은에스테틱 대표 [ ] (인) / 수령일: 2026. [ ]. [ ].

수령: [시공업체 상호] 대표 [ ] (인) / 수령일: 2026. [ ]. [ ].

K스타 대표 귀하

임대차계약 특약(안) — 창호 차광·가림 시설

작성: 임대인 작성(안), 임차인 검토·의견 → 계약서 특약란 또는 변경계약서로 양 당사자 서명·날인 · 공문의 승인 조건과 임차인 확약서의 핵심을 임대차계약 특약 ①~⑦로 반영한다. 계약 후 추가하는 경우 창호 가림 시설과 직접 관련된 이 항목으로 한정한다. 임차인 의견을 받아 수정한 경우 그 기록을 남긴다.

| 반영 방식 | ☐계약서 특약란(계약 전) ☐변경계약서(계약 후) / 관련 공문 K스타 제2026-[ ]호 |
| --- | --- |
| 임차인 의견·수정 내역 | 의견 수령일 [ ] / 수정 항목·내용 [ ] / 협의 일자 [ ] |
| 보험 한도·기한 | 대인 1인당 [임대인 기재]억 원·사고당 [임대인 기재]억 원, 대물 [임대인 기재]억 원 / 통지 [임대인 기재]일 / 보전 [임대인 기재]일 |

1. ① (사전 서면 승인) 임차인은 창호 부위(유리면 1m 이내 또는 창을 가리는 시설, 창호 프레임에 닿는 칸막이)에 커튼 레일·가벽·필름 등 차광·가림 시설을 설치하거나 변경하려면 도면·자재 사양·유리업체 열파손 검토 의견(공문 K스타 제2026-[ ]호의 경로별 서류)을 제출하고 임대인의 서면 승인을 받는다. 커튼·블라인드만 설치하는 경우는 같은 공문의 간이 절차에 따른다.

2. ② (통기·이격·점검구·소방) 가벽 등은 유리면에서 가장 가까운 물체까지 10cm 이상 띄우고 상·하부 전체 폭에 각 유효 5cm 이상 통기구를 두며 창마다 점검구를 둔다(유리업체 검토와 승인서로 달리 정한 경우 그에 따름). 피난기구 설치 창·배연창·소방관 진입창은 가리지 않는다. 가벽 안쪽 공간과 실내측 유리면은 임차인이 관리하는 부분으로 한다.

3. ③ (유리 파손 비용) 임차인 시설(시공업체 시공분 포함)로 창호 유리가 파손되거나 밀봉부가 손상되면, 승인 조건대로 시공·유지한 경우에도 고소작업 장비 비용을 포함한 교체 비용을 임차인이 부담한다. 임차인 시설과 무관한 원인으로 인한 파손은 임대인이 부담하며, 원인이 다투어지면 양측이 합의한 유리 전문가의 조사 결과에 따르고 조사 비용은 원인 제공자가 부담한다.

4. ④ (제3자 손해와 구상·공제) 임차인 시설로 제3자에게 생긴 손해는 임차인이 책임 있는 범위에서 배상한다. 임대인은 피해자 청구를 받으면 [ ]일 안에 임차인에게 알리고 의견 제출과 보험사 참여 기회를 주며, 그 뒤 먼저 배상하거나 합리적 비용을 지출하면 임차인의 책임 있는 부분(임차인 시설이 단독 원인이면 전액)을 구상한다. 임대인·관리회사의 고의·과실이나 임대인의 유지·수선 의무 위반이 원인이 된 부분은 제외한다. 임차인 부담분은 판결·화해·조정, 임차인의 서면 동의 또는 보험사 손해사정으로 확정·확인된 경우에 한하여 보증금에서 공제할 수 있고, 공제 시 내역을 서면 통지한다.

5. ⑤ (배상책임보험) 임차인은 시설소유(관리)자 배상책임을 포함한 영업배상책임보험(대인 1인당 [ ]억 원·사고당 [ ]억 원, 대물 [ ]억 원 이상)에 창호 부위 시공 완료일과 영업 개시일 중 빠른 날까지 가입하여 계약기간 동안 유지하고, 증권 사본을 가입·갱신·변경 시 제출한다.

6. ⑥ (이상 통지와 안전조치) 임차인은 창호 이상을 발견하면 지체 없이 알리고 자체 점검 기록(첫 1년 월 1회, 이후 분기 1회)을 제출한다. 임대인은 [ ]일 전 통지 후 점검구로 점검할 수 있고, 긴급한 경우 사후 통지로 하부 통행 통제 등 안전조치를 할 수 있으며, 실내 출입은 가능한 한 입회하에, 고객 사용 중인 관리실은 고객 퇴실 후 한다.

7. ⑦ (원상복구) 계약 종료 시 임차인은 필름·커튼·가벽 등을 자기 비용으로 철거·원상복구하고 철거 중 생긴 창호 손상을 부담한다. 실내측 교체 유리는 설치와 동시에 임대인 소유로 하며 임차인은 비용 상환이나 매수를 청구하지 않는다.

8. 이 특약과 임차인 확약서(별지 제7호)는 창호 가림 시설에 관하여 계약서 제8조·제15조·제16조보다 우선한다.

임대인: K스타 대표 강윤일 (인) — 승인서 발급 시 날인

임차인: 결이고은에스테틱 대표 [ ] (인) / 서명일 2026. [ ]. [ ].

K스타 대표 귀하

임대인 확인표 (내부용, 발송 제외 가능)

| 서류 | 제출 | 필수 | 확인 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1차·착공 전 필수] 유리 사양 확인서 및 시공 전 창호 현황 기록 (별지 제2호) | 시공업체 (측정 판별 시 유리 전문업체 등 확인, 관리회사 입회) | 필수 | 실내측 판 종류와 근거, 실외측은 확인 가능 범위(미확인 허용, 일반 간주). 편광만으로 열처리 기재 불인정. 창별 현황 사진(촬영 일시)과 기존 균열·김서림·필름 기록. | ☐ |
| [1차·착공 전 필수] 검토 의뢰서 (별지 제3호) 사본과 접수 확인 | 시공업체 (확인: 임차인) | 필수 | 전 항목 기재, B안 필수 의뢰, A안은 실내측 배강도·강화 확인 시만, 층 순서·커튼 위치 기재, 불리 조건 포함, 접수일·회신 예정일(이메일 가능). | ☐ |
| [2차·착공 전 필수] 열파손 검토서 원문 + 안전성 검토 확인서 (별지 제4호) 또는 표준 통기형 경로 기록(2곳 이상 검토 불가 서면·무회신 기록) | 시공업체 (작성: 유리업체 또는 대체 기관) | 필수 | 열 갇힘 반영(커튼 계수만 적용 불인정), 판별 온도·온도차·허용치 숫자, 가정값 목록, 판정 '적합/조건부 적합', 필수 조건 cm 단위, 직인(법인) 또는 서명+자격 증빙(개인). 원본 또는 직접 발송. | ☐ |
| [2차·착공 전 필수] 유리업체 보증서 / 품질보증 유지 확인서 / 보증 불가 서면 회신 중 하나 | 시공업체 (발급: 유리업체) | 필수 | 보증 주체·대상 창·조건·기간이 적힌 서면. 대체 기관 검토 시 생략. 실내측 일반·미확인이면 어느 경우든 통기형 또는 배강도 교체. | ☐ |
| [1차 초안·2차 최종·착공 전 필수] 시공 도면 및 자재 사양서 | 시공업체 | 필수 | 도면 번호·개정일, 층 순서와 거리, 순이격 10cm 이상, 상·하부 전체 폭 유효 5cm 이상 통기구, 유리 쪽 밝은 색, 점검구, 유리 1장 단위 피복, 비고정 구조, 소방 관련 창 표시. | ☐ |
| [2차·착공 전 필수] 소방·피난시설 영향 확인서 (별지 제5호) | 시공업체 (기초 자료: 임대인·관리회사, 확인: 소방안전관리자) | 필수 | 소방 관련 창 가림 없음, 9층 전체 기준 시공 후 유효 개구부 합계 > 바닥면적 1/30, 창별 요건 체크, 소방안전관리자 서명. | ☐ |
| [착공 전 필수] 시공업체 배상책임보험 증권 사본 (공사 중 + 완성작업 위험) | 시공업체 | 필수 | 현재 유효 증권, 한도 충족, 면책 약관 페이지 첨부, 이후 갱신 증권으로 완료 후 [ ]년 유지. 청약서·견적서 불인정. 완성작업 위험 불가 시 사유 서면 통지. | ☐ |
| [2차·착공 전 필수] 시공업체 확약서 (별지 제6호)와 기본 서류(사업자등록증(개인정보 가림), 실내건축공사업 등록증(보유 시), 현장대리인 연락처, 공정표) | 시공업체 | 필수 | 수신자 기재란 모두 기재, 대표자 날인 방식 충족, 창호 부위 작업일이 승인 이후. | ☐ |
| [2차·착공 전 필수] 임차인 확약서 (별지 제7호)와 특약(별지 제10호) 임차인 서명본 | 임차인 | 필수 | 대표자 날인, 사업자등록증 사본(개인정보 가림). 임대인 날인은 승인서 발급 시. | ☐ |
| [해당 시·착공 전] 실내측 유리 배강도 교체 서류 | 시공업체 (작성: 교체 유리 업체, 비용: 임차인) | 해당 시 | 사양·업체·작업 계획 사전 서면 승인, 열처리 확인서, 외관 동일성, 소방관 진입창 유리 기준, 하부 통제 계획. | ☐ |
| [해당 시·착공 전] 유리 필름 열깨짐 계산서 | 시공업체 (작성: 필름 제조사) | 해당 시 | 해당 필름·유리·방위·커튼/가벽 조건 반영 계산과 판정, 제조사 날인. 별도 승인 전 부착 금지. | ☐ |
| [해당 시] 커튼·블라인드만 설치하는 간이 절차 서류(간단 도면·사양, 별지 제5호(해당 시), 별지 제7호, 별지 제8호) | 임차인 | 해당 시 | 가벽·고정 패널·필름 없음, 유리 쪽 밝은 색, 유리에서 5cm 이상(가능하면 10cm), 상·하단 틈, 창틀 비고정. | ☐ |
| [승인 후 의무] 임차인 영업배상책임보험 증권 사본 | 임차인 | 필수 | 창호 부위 시공 완료일과 영업 개시일 중 빠른 날까지. 대인·사고당·대물 한도 충족, 면책 페이지, 임차 건물(유리) 손해 특약 여부. | ☐ |
| [승인 후 의무] 시공 완료 확인서 (별지 제8호)와 실측 사진 | 시공업체 (확인: 임차인, 입회: 관리회사·소방안전관리자) | 필수 | 시공 완료 후 [ ]일 이내, 모든 창 실측값이 승인 조건 이상, 줄자 사진, 입회자 서명. | ☐ |
| [계약기간 중 의무] 보험 갱신 증권 사본 | 임차인·시공업체 | 필수 | 갱신·변경일부터 [ ]일 안, 보상한도 감소 없음. | ☐ |
| [계약기간 중 의무] 창호 자체 점검 기록 | 임차인 | 필수 | 시공 후 첫 1년 월 1회(완료 직후~첫 4월 오전 동측·오후 서측, 7~8월 오후 서측 집중), 이후 분기 1회와 이상 발견 시. 이상은 즉시 통지. | ☐ |